문서번호	총무과-16253
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		최석기	05/20 이혜경
협조
	주무관		장병선

『지하5층 기계실 등』

기계설비 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

총  무  과

(행정국)

『지하5층 기계실 등』

기계설비 정비계획 보고

본청사 지하5층 기계실에 설치된 태양열 온수배관을 축열조로

연장 설치하는 등 7개소의 기계설비를 정비코자 함.

Ⅰ		정비개요

□ 대상 및 내용

연번	위 치	대 상	내 용	소요비용 (천원)
1	지하5층 기계실	태양열 온수배관	도서관 온수 축열조로 연장 설치	1,500
2	〃	저수조 배수관(Drain)	200톤 저수조 배수관 → 330톤 저수조 배수관에 연결	1,000
3	〃	중수조 유입 시수(수돗물) 등	시수 배관 등에 계량기 설치	3,000
4	〃	증기보일러 기수분리기	플랜지 누수로 분해 후 보수	1,500
5	〃	주방용 급탕순환펌프	축 등 파손된 펌프교체(0.245kW)	1,000
6	〃	준공무직 샤워장 탈의실	탈의실에 스프링클러 2개소 설치	500
7	2층 2기자실	아리수 음수대	음수대와 배수시설 설치	3,000
8	무교별관 8층	신설 탕비실	씽크대 상하부장, 급배수시설 설치	3,000
			계	14,500

○ 정비기간 : ‘15.5.23~6.7

○ 정비방법

- 기계설비 연간단가업체에서 우선 시공하고, 추후 설계변경 후 정산

- 시설물 개선, 보수 중 간단한 사항은 자체인력으로 정비

○ 소요예산 : 14,500천원

Ⅱ		세부 추진방안

1. 태양열 온수배관, 도서관 온수 축열조로 연장 설치

○ 설치배경 : 용량대비 태양열 사용량이 52%로 사용처 발굴 필요

○ 설치위치 : 지하5층 기계실 보일러 주변

○ 현황 및 개선안

- 현  황 : 태양열은 본청사 저층부와 주방으로만 온수 공급

- 개선안 : 도서관 온수 축열조로 태양열 배관 연장 설치

· 설치물량 : Φ50배관 25m, 볼밸브 2개, 체크밸브 1개 등

※ 향후 도서관으로 공급한 태양열 온수사용량 산출 (가스요금 절감 기대)

○ 소요예산 : 1,500천원

도서관 축열조	주방까지 태양열 공급(기존)	도서관축열조로 배관연장(변경)

2. 200톤 저수조 배수관 → 330톤 저수조 배수관에 연결

○ 설치위치 : 지하5층 기계실 저수조 옆

○ 문제점 및 개선안

- 문제점 : 청소 등 저수조(200톤) 배수시 트랜치 바닥에 물 넘침

- 개선안 : 저수조 200톤 배수관을 330톤 배수관에 연결

· 설치물량 : Φ150배관 10m, 맹플랜지 1개 등

200톤 저수조 트랜치 배수	저수조 배수관(기존)	저수조 배수관(변경)

○ 소요예산 : 1,000천원

3. 중수조에 유입되는 시수 등 계량기 설치

○ 현황 : 시수는 메인 계량, 중수조는 사용량만 계량

○ 문제점 및 개선안

- 문제점 : 중수 부족시 공급되는 시수량을 알 수 없음

- 개선안 : 중수조 유입전 시수, 중수용 계량기 설치

· 설치물량 : Φ125 배관용 계량기 2대(시수, 중수용) 등

○ 설치위치 : 지하5층 기계실 저수조 옆

○ 소요예산 : 3,000천원

시수, 중수 정수위 배관	중수조 유입 시·중수 배관	중수조 유입 시·중수 배관

4. 증기보일러 기수분리기 누수 보수

○ 보수원인 : 고압증기가 누적되어 약한 부위인 플랜지에서 누수 발생

○ 보수방법 : 기수분리기 분해 후 플랜지 교체

- 설치물량 : Φ80 플랜지 2개 등

○ 설치위치 : 지하5층 기계실 보일러실

○ 소요예산 : 1,500천원

※ 기수분리기 : 관속에 흐르는 증기의 수분을 분리하여 제거하는 장치

보일러실 기수분리기	기수분리기 보온재 분리	기수분리기 누수

5. 주방용 급탕순환 인라인펌프 교체

○ 교체사유 : 축 부러짐 (0.245kW, 그런퍼스)

- 주방 순환펌프는 4계절 사용으로 피로도 누적

○ 교체방법 : 분해 후 펌프 교체

- 물량 : 펌프 1대, 플랜지 2개 등

○ 설치위치 : 지하5층 기계실 주방 저탕조

○ 소요예산 : 1,000천원

주방 급탕순환펌프	순환펌프 분해 중	순환펌프 분해(축 파손)

6. 지하5층 샤워장 탈의실 스프링클러 설치

○ 현황 및 개선안

- 현황 : 기계실 준공무직용 샤워장 설치(14년도 신규)

샤워장 탈의실	샤워장 탈의실	샤워장 출입구, 천정

- 개선안 : 소방법에 적합하도록 탈의실에 스프링클러헤드 2개소 설치

· 설치물량 : 헤드 2개,  강관(Φ15) 8m, 플랙시블죠인트 2개 등

○ 설치위치 : 지하5층 기계실 샤워장 천정

○ 소요예산 : 500천원

7. 제2기자실 아리수음수대 설치

○ 사유 및 개선안

- 사유 : 시 출입기자 취재 지원 및 식수 제공 등 편의 요구

· 언론담당관-3617(‘15.3.26)호

제2기자실 생수통	파이프실 (PS, 급배수)	배수펌프 (제1기자실)

- 개선안 : 제2기자실에 냉온수 음수대, 배수관 신설

· 음수대 : 예비용 음수대 활용

· 배수관 : 하단이 1층 로비이므로 배수펌프를 이용 A존 PS실로 배수

○ 설치위치 : 2층 제2기자실

○ 소요예산 : 3,000천원

8. 무교청사 8층 씽크대, 급배수설비 설치

○ 사유 및 개선안

- 사유 : 새로 이전한 8층 탕비실에 씽크대 및 급배수시설 설치 요구

· 사회적경제과-2865(‘15.3.9)호

탕비실 음식물찌꺼기통	탕비실 임시씽크대	탕비실 통로

- 개선안 : 8층 탕비실에 상·하부장, 급배수시설 설치

○ 설치위치 : 무교별관 8층 탕비실

○ 소요예산 : 3,000천원. 끝.