문서번호	슬러지재활용과-3707
결재일자	2015.5.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	05/20 김동기
협 조

제2처리장 소화조 공기투입설비 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 소화조 공기투입장치 설치 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 소화조 내 황화수소 발생억제 및 저감을 위해 공기투입설비를 아래와 같이 설치하여 운영하고자 보고합니다.

1		시설현황

시 설 명	용량	수량	황화수소 발생농도	용 도	비고
혐기성 소화조	3630㎥/조	5조	1650 ~1820 (PPM)	분뇨.음폐수 농축슬러지 혐기성 소화처리

2		설치계획

제2처리장 소화조는 분뇨 및 정화조슬러지와 음폐수를 혐기성 소화처리함에 따라 황화수소 발생농도가 1650~1820ppm으로 높아 저감대책 필요

‘15.3.13일부터 제3처리장 소화조(1단 7개조)에 공기를 소량 투입하여 황화수소 발생억제 등으로 발생농도가 저감되어 제2소화조에 확대설치하여 저감효율을 분석하고자 함

제2처리장 소화조 공기투입장치 설치계획

- 설치 소화조 : 5개조 (6.7.8.9.10조)

- 설치위치 : 소화조 슬러지 순환배관에 제작설치 (10개소)

- 공기압축기 설비는 위생처리장에서 시설개선으로 사용중지된 압축기를 수리하여 이전설치(15kw*2대)

3		구매방법 및 소요예산

시행방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 및 정비시행 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,200천원(부가가치세포함)

소화조 공기투입장치 제작설치 : 1,800천원

공기압축기(2대) 수리 및 이전설치  : 2,400천원

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.