출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	강정복	정임근	05/20 오기석

	명에 의하여 관내 기전시설물 점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 05 .20
보 고 자 : 지방전기운영주사 홍현민 지방공업주사보 강정복

보 고 내 용
일 시	2015년 05월 20일 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과 보고서(홍현민,강정복)
내용	○ 대현산배수지 - 국기계양대 국기봉 도르레 점검 및 로프 교체 ○ 구역유량계 점검 및 비교 측정 입회 - 점검대상 : DB-1,DB-5,DB-6,DB-7,DB-8,DB-13 - 점검내용 : 유입·유출압력,유량값 비교 측정 및 기전설비 점검 - 점검결과 : DB-05 유량계 보정(오차률 1.67% → 0.04%) ○ 신내배수지,신내1증압장,신내2증압장,망우증압장 - 증압장 내부 모타펌프 전원케이블 및 제어회로 점검 양호 - 인체보호용 누전차단기 동작상태 및 접지상태 점검 - 원격제어 및 현장수동제어 점검 이상없음
비 고