문서번호	슬러지재활용과-3708
결재일자	2015.5.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	05/20 김동기
협 조

제3처리장 건식 탈황탑 탈황제 구매 검사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 05

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 구매 검사결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 #3처리장 건탈황설비에 사용되는 탈황제 납품에 대한 성분과 성능 등 적합여부를 검사하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		개 요

구매물품 : 건식탈황탑 탈황제

구매수량 : 110㎥(부피)

납품(입고)일자 : 2015. 04. 28

계 약 자 : 카본코리아(주) 대표 구본영

Ⅱ		탈황촉매제 성분분석 시험

요청일자 : 2015. 04. 28

검사기관 : 한국화학융합시험연구원 (기업지원전략팀-295/2015.05.18)

검사 완료일자 : 2015. 05. 15

검사결과

검사내용	검사항목	적합기준	검사결과	적합여부
탈 황 제 성분측정	Fe2O3	27% 이상	28.0%	적 합
	건조감량	15% 이하	10.1%	적 합
	겉보기 비중	0.7±0.1	0.73	적 합
	압축파괴하중	50N이상	271	적 합
	흡착능력	5시간 이상	5이상	적 합

Ⅲ		점검결과

금회 납품한 제3처리장 소화가스 건식탈황탑 탈황제에 대한 성분 검사결과 탈황제  구매기준에 적합함.

따로붙임 : 건식탈황탑 탈황제 성분측정 시험결과 1부. 끝.