보 고 서

(보일러 부속장비 교체)

시 행	원무과-7220
보존기간	년
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	위재영	김길권	05/20 김석태

우리 어린이병원 난방 및 급탕의 열원을 생산 및 공급하는 보일러 부속

장치의 노후로 인해 작동 이상이 발생한 바, 이를 신속히 교체하여 시설물

관리에 만전을 기하고자 함.

□ 설비현황

품 명	규 격	대수	설치년도	용 도	비고
노통보일러	1톤	1대	2007년	난방, 급탕

□ 점 검 일 : 2015. 5. 19.(화)

□ 점 검 자 : 시설담당 위재영 외 2명

□ 점검결과 : 장기간 사용으로 부품 마모 등 노후 기능저하(다이어프램 파손 등)

□ 조치사항 : 보일러 전문유지보수업체 수리 의뢰

□ 수리대상 : 감압밸브, 스트레이너 교체

노통보일러	감압밸브	스트레이너

□ 소요예산 : 금1,000,000원(금일백만원)

□ 수리업체 : 현영인더스트리㈜ 대표 김종만(02-457-8801)

서울 광진구 용마산로 21길 42

□ 수리일시 : 2015. 5. 23.(토) 07:00 ~ 11:00

(교체작업시 식당, 중앙공급실 등에 스팀 공급이 중단됨에 따라

병원운영에 지장이 없는 일정 선택)

□ 정산방법 : 채주 청구에 의거 결제계좌에 입금조치

□ 예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료

수준제고, 어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비). 끝.