문서번호	시설과-3392
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	경영지원부장	서울역사박물관장
김종명	국중연	박형중	05/20 강홍빈

2015년도

서울역사박물관 실내공기질 관리계획

2015. 5

서울역사박물관

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도

서울역사박물관 실내공기질 관리계획

박물관내 전시실ㆍ로비ㆍ수장고 등 실내 공기질을 관련 기준에 맞게 상시 유지 관리하여 환경상의 유해 요인을 사전예방 함으로서 쾌적한 관람환경을 제공 하고자 함

Ⅰ		공기질 관리계획

□ 관련법 : 다중이용시설 실내공기질 관리법 제 12조

○ 적용대상

【법 제3조 1항 7호】

- 『박물관 및 미술관 진흥법』에 의한 박물관 및 미술관

【시행령 제2조 1항 6호】

- 연면적 3천제곱미터 이상인 도서관․박물관 및 미술관

※ 역사박물관 연면적 : 20,882.55㎡

○ 공기질 유지기준

[유지기준]  시행규칙 제3조

구 분	미세먼지	이산화탄소	포름알데히드	일산화탄소
	PM10 (㎍/㎥)	CO₂(ppm)	HCHO (㎍/㎥)	CO (ppm)
기 준	150이하	1,000이하	100이하	10이하

[권고기준]  시행규칙 제4조

구 분	이산화질소	라 돈	휴 발 성 유기화합물	석 면	오 존
	NO₂(ppm)	Rn (Bq/㎥)	VOC (㎍/㎥)	(개/cc)	(ppm)
기 준	0.05이하	148이하 (pci/L)시 4이하	500이하	0.01이하	0.06이하

□ 실내공기질 자가측정(시행규칙 제11조)

○ 측정횟수 - 유지기준 : 연1회,  - 권고기준 : 2년 1회

○ 측정결과 : 12월 31일까지 종로구청 통보

□ 실내공기질 교육 (시행규칙 제5조)

○ 신규교육 : 교육대상이 된 날부터 1년 이내(2014년 이수완료)

○ 보수교육 : 신규교육을 받은날 기준으로 3년마다(6시간)

○ 교육기관 : 환경보전협회

Ⅱ		2014년 관리실적

□ 유지기준 : 적합 (1년/1회 2014년 측정)

관리 항목	기 준	측 정 장 소				결 과
		기획전시실앞	기증유물실	상설전시관 (1존)	상설전시관 (4존)
미세먼지 (㎍/㎥)	140 이하	42.6	45.4	49.1	53.7	적 합
이산화탄소 (ppm)	900 이하	650	552	631	653	적 합
포름알데이드 (㎍/㎥)	100 이하	78.8	76.2	71.4	64.7	적 합
일산화탄소 (ppm)	9 이하	0.6	0.8	0.5	0.5	적 합

□ 권고기준 : 적합 (2년/1회 2014년 측정)

관리 항목	기 준	측 정 장 소				결 과
		기획전시실앞	기증유물실	상설전시관 (1존)	상설전시관 (4존)
이산화질소 (ppm)	0.05이하	0.027	0.031	0.023	0.025	적 합
라 돈 (Bq/㎥)	148이하	14.8	14.8	18.5	14.8	적 합
휴발성유기화합물 (㎍/㎥)	500이하	121.32	116.40	123.53	144.19	적 합
석 면 (개/cc)	0.01이하	불검출	불검출	불검출	불검출	적 합
오 존 (ppm)	0.06이하	0.004	0.005	0.004	0.006	적 합

Ⅲ		2015년 관리계획

□ 공조기 및 환기설비 유지관리 철저

○ 공조기 정상 가동상태 유지를 위해 사전점검 철저

- 공조기 가동상태를 매일 점검 실시

○ 휀코일 유니트 집진판 청소 및 카본필터 교체(년2회)

○ 소형 공기 청정기는 년 평균 6회 필터 교체((1.19, 3.16, 5.18 3회 실시)

□ 먼지 유발 시설물 청소 철저

○ 강당, 시청각실, 전시실, 안내데스크, 도시모형 영상관등 카페트 청소

- 매주 1회 이상 청소 실시

○ 박물관 개관 1시간 전까지 전시실 바닥 청소 및 현장 여건에 맞추어  환기 시설 가동

○ 각종 공사현장 관리 및 청소 철저

□ 친환경 제품 및 자재 사용

○ 전시준비 및 보수공사 시행 시 친환경 자재 사용

○ 환경부에서 고시한 환경오염물질 사용제한

- 오염물질 방출 건축자재 붙임(휘발성유기화합물 방출기준 목록)

- 기준 : 일반자재 4㎎/㎡․h, 접착제 2㎎/㎡․h을 초과한 건축자재

□ 먼지 및 유해물질 발생 사전 차단

○ 전시 준비 및 보수공사 시 차단막 설치

- 기획전시실 전시 준비 시 로비쪽 차단막 설치

○ 공사(작업) 현장 배풍기 설치로 먼지 및 악취 확산 방지

○ 보수공사는 가급적 휴관일인 월요일에 실시

□ 박물관 실내공기질 측정 준수

○『다중이용시설 등의 실내공기질 관리법』에 의한 실내공기질 유지기준 4개항목 측정

○ 측정장소 : 기획전시실, 기증유물실, 상설전시관(1, 4존) 입구 4개소를 측정하여 박물관 실내공기질 관리에 활용할 계획임

- 측정시기 : 2015. 10월중 측정 (예정)

- 측정기관 : 한국종합공해시험연구소 등 국제공인기관

Ⅳ		행 정 사 항

□ 박물관 실내공기질 관리계획 각 부서 통보

○ 각종 작업 현장 관리 및 친환경 자재 사용 협조 요청

□ 박물관 실내공기질 측정결과 종로구청 통보.

붙임 1. 오염물질방출 건축자재의 다중이용시설 실내사용제한 고시 1부

2. 공기질 관련법규(발췌) 1부. 끝.

12. 관람환경의 적정성

13. 고객만족도