문서번호	시설과-2984
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
강명식	조대복	05/20 공헌구

오수처리장 통신장비 고장 보고

2015. 5.

서울대공원

[시 설 과]

오수처리장 통신장비 고장 보고

오수처리장 유량펌프 및 캡시스템 통신장비 부품 고장으로 기기  자동제어에 어려움이 있어 긴급히 보수를 실시하고자함.

□ 개 요

○ 대    상 : 오수처리장 통신부품인 광컨버터

○ 고장내용 : 유량펌프 및 캡시스템 제어를 위한 통신부품인 광컨버터의 고장으로 유량 등 오수처리장 자동제어에  어려움이 있음.

○ 고장원인 : 정확한 원인은 알 수 없으나, 대상 부품은 3년이상된 통신부품으로 낙뢰에 의한 갑작스런 정전 등으로 부품에 상당한 부하가 걸려 고장난 것으로 판단.

□ 추진사항

○ 보수방법 : 대상 장비는 제어프로그램으로 오수처리 설비로 제어값을 보내는 변환기로 프로그램을 보유한 기존 설치업체에서 수리

○ 구매방법 : 1인견적에 의한 수의계약

채주 청구에 의한 무통장입금 일반지출

[(주)썬이에스터, 대표 하태수]

○ 소요예산 : 금473,000원(금사십칠만삼천원)

○ 예산과목 : 산림내이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물유지

보수 및 정비, 공공운영비. 끝.