문서번호	정수과-2345
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★정수과장	구의아리수정수센터소장
김한호		이태일	05/20 권오식
협조	정수시설과장		정인화
	주무관		박근희

아리수정수센터 운영일보

2015. 5. 18(월)

구의아리수정수센터

(운영과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 5. 18 (월)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 흐림 밤 : 흐림		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월 계
187,956	0	187,956	181,170	96.4	3.94 (5.55)	3.99 (5.37)	3.83 (5.36)	0	1 22.05	대톤

* 1정수지 1지, 2지 2.11M(약 9,900톤)담수 관련 유효율 하락

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직	A직	D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.36	4.25	4.52
pH	7.36	7.33	7.27
알칼리도(㎎/L)	42.8	45.1	45.5
NH3-N(㎎/L)	0	0	0
잔류염소(㎎/L)	0.33	0.33	0.26

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C직			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.046	0.042	0.044	0.052	0.045	0.049	0.042	0.041	0.042
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	67	45	56	62	42	51	58	36	45

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2정수장	0	0	0	9.8	9.7	10.4	2.04	1.96	0.59	0.55	0.56	0.58

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 제1정수장 정수지 1,2지 유출부 말단 도류벽 상단 ⤷ (활탄지 역세척시 활성탄 누출로 인한 잔량 제거차 청소) ⤷ 정수지 1,2지 담수시작 (15:50~ ) 정수지 역세척수 유입밸브 3% open
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(D직) 생산책임자  김 한 호

운영사항	강북취수장 염소용기 교체로 투입률 하락(5/19 06:00 ~ 06:30)
특이사항	1. 야간순찰 강화( 소장님 지시사항) 2. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 3. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.