문서번호	시설관리과-12909
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		代오정훈	05/21 오기석
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			문강수
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2015년 05월 20일 (수)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠,휀스,주변상황	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 대현산배수지(사진첨부) - 국기계양대 국기봉 도르레 점검 및 로프 교체 ○ 구역유량계 점검 및 비교 측정 입회(사진첨부) - 점검대상 : DB-1,DB-5,DB-6,DB-7,DB-8,DB-13 - 점검내용 : 유입·유출압력,유량값 비교 측정 및 기전설비 점검 - 점검결과 : DB-05 유량계 보정(오차률 1.67% → 0.04%) ○ 신내배수지,신내1증압장,신내2증압장,망우증압장 - 증압장 내부 모타펌프 전원케이블 및 제어회로 점검 양호 - 인체보호용 누전차단기 동작상태 및 접지상태 점검 - 원격제어 및 현장수동제어 점검 이상없음

□ 점 검 자 : 지방전기운영주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복