문서번호	급수운영과-11398
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		05/21 조면행
협 조
	주무관			이상무

보고서

(오류동156번지외1개소 상수도관 이설)

2015. 05.

급수운영과

구로구청에서 시행하고 있는“오류1배수분구하수관거 종합정비사업”과 관련, 오류동156번지외 1개소 상수도관 이설요청 건에 대해 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 05.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 김승완

1. 공사현황

가. 사업명 : 오류1배수분구 하수관거 종합정비사업

나. 시행자 : 구로구청장(치수과)

다. 사업개요 : D=300 ~ 1200mm, L=5.3km

라. 사업기간 : 2015.2.05 ~ 2015.12.15

마. 이설요청 현황

연번	위치	이설개요	비고
1	오류동156	D=200mm, L=6m	하수관800mm
2	오류동156-100	D=300mm, L=6m	하수관600mm

2. 급수현황

- 수   계 : 신정배수지 자연수계(L.W.L : 55m)

- 급수구역 및 단수세대

연번	위치	급수구역	단수세대
1	오류동156	오류2동136~156번지	65
2	오류동156-100	오류2동85~156번지	378

3. 현장조사 내용

가. 기존 하수도관을 정비하면서 상수도관이 공사에 저촉되어 이설을 요구하는

실정임

나. 원인자 : 구로구청

다. 급수대책

- 단수범위 최소화 : 구간별 중간제수변설치 및 부단수 차단밸브설치하고

단수세대에 임시급수장치 설치로 단수없는 이설공사 시행

연번	위치	급수대책	단수세대
1	오류동156	중간제수변설치	7
2	오류동156-100	부단수 차단밸브설치	1

- 단수시간 단축 : 사전 직관부설 후 연결시공, 실제 단수시간 2시간이내

- 단수홍보 실시 : 단수지역 전세대에 단수홍보지 부착

- 급수차 대기 및 아리수 물병확보

4. 조치 계획

- 원인자인 구로구청으로 하여금 별첨“이설승인조건”에 따라 원인자 부담으로 자

체 이설토록 회신하고

- 이설에 따른 원인자부담금은 별도 고지하여 이설공사 시행전에 납부토록하고자 합

니다.

따로 붙임. 1.위치도 각1부

2.이설승인조건 1부

3.원인자부담금 산출내역 각1부.끝.