시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
안재순		05/21 이강옥
협 조

	우리센터 시스템에어컨 고장발생에 따른 제작업체의 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고(15.05.21)

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2015. 2. 15 ~ 2015. 5. 12

- 고장위치 및 고장내용

기번	설 치 장 소	고 장 내 용
3-3	1층 구 식당	PCB기판 에러코드 “03” 발생
7-2	4층 회의실	〃
8-5	4층 세미나실	〃

○ 조치경과

- 2015.05.12 : 시스템에어컨 제작업체(LG전자) A/S 접수

- 2015.05.13 : 제작업체의 A/S대행사(하이엠솔루텍(주) 대표 박정환) 점검

- 2015.05.14 : 교체완료

○ 점검결과 및 조치내역

- 점검결과 : 장시간 사용에 따른 노후로 PCB 수명 다함 ⇛ PCB 교체요함

- 조치내역 : 고장 3대에 대하여 PCB 신품으로 교체함

- 교체수리 비용 445,500원 발생에 따라 신용카드 결재함

붙임 : 수리사진 1부