문서번호	관리과-6684
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	05/21 김동기
협 조
	물재생과장			代최승룡
	슬러지재활용과장			이동신
	주무관			황준태

5월 3차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.

중랑물재생센터

(관리과)

5월 3차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2015. 5. 21(목) 09:30, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자, 현장반장, 상수도연구원(2명)

□ 안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

□ 관리과

- 수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(기간 : ‘15. 5. 11 ~ 5. 17)

□ 물재생과

- 제3처리장 방류 BOD농도 상승은 N-BOD의 영향으로 판단되며 N-BOD가 높은 이유는 반류수 유입 때문으로 판단되니 반류수처리시설로 유입되는 SS농도(5,000 → 2,000㎎/ℓ)를 낮출 수 있도록 탈수기 가동율을 높여주시기 바람

- 탄천센터의 경우 기존 농축조를 반류수처리시설로 개량 후 하수와 연계하지 않고 별도의 처리시설로 운영중임

- 상수도연구원에서는 제3처리장 지별 수질 비교분석 연구시 유입조건이 같은 A계열 3지와 A계열 5,6지를 비교분석하여 주시기 바람

□ 슬러지재활용과

- 센터에 설치된 탈수기가 외산이라 고장시 부품 수급의 어려움이 있으나 고장시 즉시 조치토록 하고 탈수기 효율상승을 위해 노력토록 함

□ 상수도연구원

- 제3처리장 A계열 3지와 C계열 3지 수질분석 결과 미생물의 차이가 플럭형성의 영향을 미치는 것으로 나타남

- 하수처리 문제해결을 위해 운영자료 등 협조 요망

□ 소장

- 하수처리의 주요인자로 유량 균등분배, 반류수 처리, 탈수케익 증산으로 판단되며 탈수기 고장시 즉시 조치토록 하고 반류수 약품투입 전ㆍ후 수질분석 자료 보고 요망

- 상수도연구원에서 하반기에 하수처리 운영에 관한 센터 직원교육 해주시기 바람  끝.