	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(침례교회총회관등 4개소)

1. 관련근거

가.예방과-2465(2014.02.12)호 『소방특별조사 조치명령서(침례교회총회관)』,

나.예방과-3091(2014.02.21)호 『소방특별조사 조치명령서(리츠모텔)』,

다.예방과-3198(2014.02.24)호 『소방특별조사 조치명령서(렉스모텔)』

라.예방과-3199(2014.02.24)호『소방특별조사 조치명령서(청솔고시원건물)』

와 관련 입니다.

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

연번	대상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
1	침례교회총회관	구로구 경인로69 (오류동 115-5)	2014. 02.12	2014. 02.26	○1층 옥내소화전함내 관창 미비치 ○3층 옥내소화전함내 수관 1벌 부족 ○수신기 예비전원 불량 ○4층 신문사 자료실 감지기 미설치	2014. 03.04 ~ 03.13	위.임영화 위.신명규
2	리츠모텔	구로구 경인로230-16 (오류동 33-57)	2014. 02.21	2014. 03.06	○3층 비상구 완강기 미설치 ○3층 비상구 피난구유도등 점등 불량 ○3층 계단참 통로유도등 점등불량
3	렉스모텔	구로구 경인로230-8 (오류동 33-9)	2014. 02.24	2014. 03.07	○수신기 예비전원 불량 ○3층 계단참 통로유도등 점등불량 ○5층 비상구 피난구유도등 점등 불량 ○옥상 피난구유도등 점등 불량
4	청솔고시원건물	구로구 경인로25길18 (오류동 34-1)	2014. 02.24	2014. 03.07	○1층 발신기 캡 탈락 ○2층 고시원 주출입구,비상구 피난구유도등 점등불량 ○3층 고시원 주출입구 피난구유도등 점등 불량 ○2층,3층 고시원 각룸 유도표지 미부착

※ 확인자 및 확인일정 변경은 출장명령부로 갈음

가. 안전관리자 : 소방위 임영화

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	신명규		검사지도팀장	김정수		예방과장	03/04 이재호
협조자
시행	예방과-3762	(		)	접수		(		)
우	152-885	서울 구로구 궁동 278~289 285	/
전화	02-2685-6119	/전송	02-2613-0119	/		/	대시민공개