문서번호	정수시설과-1801
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		代최양교	05/21 이성재
협 조
	주무관			정인영
	주무관			장현순

전기설비 보수공사(연간단가)  1차 작업지시 변경계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

전기설비 보수공사(연간단가) 1차 작업지시 변경계획 보고

우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 보수공사(연간단가) 계약 업체에게 작업 지시하였으나 다음과 같은 사항이 발생하여 변경 작업지시하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 1차 작업지시 내용

◯ 정수시설과-262(2015.1.26.) 송수펌프실외 2개소 밸브전동구동장치 교체

발주계획에 의거 전원 공급

◯ 송수실 환기설비 전원공급

◯ 송수밸브실 전등 ․ 전력 및 배관설비

□ 1차 작업시 문제점

◯ 송수실 환기설비 전원공급

- 기계팀에서 환풍기 미발주

◯ 송수밸브실 전등 ․ 전력 및 배관설비

- 전선관이 오래 되어 지반침하로 인하여 재 사용할 수 없음

□ 문제점에 대한 대책

◯ 송수실 환기설비 전원공급은 환풍기 설치후 전기 공급

◯ 송수밸브실 전등 ․ 전력 및 배관설비는 토목공사(연간단가)에서   터파기 및 2개소 코아작업후 전선관 설치후 전원 공급

□ 보고자 의견

○ 전기설비 연간단가 계약업체에 작업지시

○ 공사기간 연기

- 준공예정일 : 2015. 06. 03.

- 변경준공일 : 2015. 06. 30.   끝.