문서번호	기전설비과-3351
결재일자	2015.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이상록		서대훈	박용철		05/22 고인석
협 조

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  ( 서대훈 / 기전설비과장)

- 실행계획자 :  ( 서대훈 / 기전설비과장)

( 이흥수, 유통희 / 담당)

- 실  행  자 :  ( 이상록 / 담당)

강북~자양 도수관로 매설깊이 조정을 통한

강북 취수펌프 시설비 및 동력비 절감(案)

2015. 5.

상수도사업본부

【 생산부】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

강북~자양 도수관로 매설깊이 조정을 통한

강북 취수펌프 시설비 및 동력비 절감(案)

강북취수장 뚝도계통 도수관로 중 매설깊이가 가장 높은 구의취수장 주변 구간관로 평탄화를 추진, 매년 14.6억원의 취수펌프 동력비 절감효과를 거두고자 함.

Ⅰ		시설 현황

강북취수장~뚝도정수장 도수관로 구간별 현황

구간별	최고 관상고	관 경	연 장	준공년도
강북취수장 ~ 구리토평교	EL 18.6m 이하	2,200mm × 1열	4.2km	2011
구리토평교 ~ 구의취수장	구의취수장 내 78m구간 EL 27.0~20.85m 기타구간 20.85m 이하	2,200mm × 1열	9.1km	2011
구의취수장 ~ 광장동	구의취수장 직후 400m구간 EL 36m 기타구간 20m 이하	1,650mm × 2열	2.3km	1974
광장동 ~ 자양취수장	EL 20.48m 이하	1,500mm × 2열	1.5km	2009
자양취수장 ~ 뚝도정수장	EL 17.9m ( 뚝도 착수정 HWL)	2,200mm × 2열	5km	1986

노출배관 종점

워커힐 호텔

EL 20m

EL 36m

EL 36m

구의취수장

EL 20.9m

한강변 자전거 도로

Ⅱ		문제점

도수관로 매설 깊이가 높아 시설비 및 동력비 과다소요

○ 강북~뚝도 도수관의 관상고는 대부분 EL 20.85m 이하이나,

○ 구의취수장 인근 478m구간의 관상고가 최대 EL 36m로

○ 취수펌프 양정이 15m 이상 높아져 시설비 및 동력비 증가 원이이 되고 있음

※ 관 개량을 통한 펌프 양정 15m감소 시 시설투자비 절감 가능액    (단위 : 백만원)

구 분	현 재			개 선			투자비
	양정	용량	대당금액	양정	용량	대당금액
주펌프 (5대)	54mH	1300kW	600	39mH	940kW	400	1,200 백만원
조절펌프(2대)		650kW	300		470kW	200
비 고	유량, 관로손실 등 동일 가정, 펌프 내용연수(11년) 적용 109백만원/년 증가

※ 관로 매설 깊이 평탄화를 통해 펌프양정을 15m 낮출 경우 동력비 절감 가능액

구 분	현 재		개 선		동력비
	전력량	전력비	전력량	전력비
년 간	44,621MWh	4,864백만원	32,226MWh	3,513백만원	1,351백만원
비 고	‘14년 평균 kW당 109원 기준

- 계산식          · Q = 700,000㎥/일            · η = 84%

· H = 54m(현재), 39m(개선)

문제 구간 도수관로의 내용년수 초과(1974년 설치)로 교체시기 도래

중요 보안시설인 도수관로 노출로 보안관리 취약

○ 구의취수장 주변 도수관로가 한강변 자전거 도로와 나란히 매설되어 있고

○ 일부구간은 노출괴어 누구나 쉽게 접근이 가능해 보안관리에 매우 취약함

Ⅲ		개선 방안

도수관로 매설 깊이를 낮춰 동력비 절감 및 보안관리 강화

1안) 기존 노출배관을 매립작업이 용이한 자전거 도로(EL 9m)에 매립하거나

2안) 주민 불편 최소를 위해 자전거 도로 위쪽 경사면(EL 21m이하)에 매립

Ⅳ		개선 효과

배관 매립시 소요 투자비 : 5,662백만원

○ 1500mm × 2열 × 400m 설치비    : 4,560백만원 (m당  5.7백만원)

○ 2200mm × 1열 × 78m 철거 설치비 : 1,102백만원  (m당 14.1백만원)

관로 개선을 통한 시설비 및 동력비 절감 : 1,460백만원/년

○ 펌프 양정 감소로 인한 펌프 투자비 및 동력비 절감

- 펌프 투자비 절감액 :   109백만원/년 (내용년수11년 마다 교체 가정)

- 취수 동력비 절감액 : 1,351백만원/년 (계획수량 기준)

투자 회수기간 : 3.88년

노출배관 매립으로 도수관로 보안관리 강화

붙임 : 강북취수장~뚝도정수센터 배관 계통도 및 현장사진 1부.  끝.