문서번호	정수과-2574
보존기간	년
결재일자	2015.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김미란		05/22 정종기
협 조
	주무관		이준호

5월 3주차 주간 수질검사 결과

2015. 05.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

5월 3주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2015년 5월 18일 9:30

□ 실 험 자 : 김미란, 이준호, 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원수	정 수
				#2		#3
총경도		300이하	76	73		73
총산도		-	3.3	3.6		3.6
염소이온		250이하	15	16		16
전기전도도		-	189	178		178
황산이온		200이하	14	12		12
COD	3이하	-	2.5	-		-
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출		불검출
KMnO4소비량		10이하	2.4	1.0		1.0
TOC		-	2.1	0.7		0.9
2-MIB		-	불검출	불검출		불검출
지오즈민		-	5.0	4.5		4.5
암모니성질소		0.5이하	0.07	불검출		불검출
THMs		0.1이하	-	0.021		0.021
질산성질소		10이하	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
증발잔류물		500이하	134	101	107	103	109
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	110	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 원수는 전염소 처리전인 자양취수장에서 채수한 시료임