문서번호	배수과-3447
결재일자	2015.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김지환		이임섭	05/22 이규상
협조

『수서배수지 통수에 따른』 급수운영 문제점 검토결과 보고

2015.  5.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『수서배수지 통수에 따른』

급수운영 문제점 검토결과 보고

수서배수지 통수 추진과정에서 발생된 펌프 양정부족 등 급수운영상의 문제점에 대해 대책을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

통수추진

□ 기    간 : ’15. 4.27(금) ~ 5. 4(월)

※ 5.1(금) 통수 후 배수관 누수로 5.2.~ 5.3. 누수 복구

□ 통수방법 : 직간접 혼용 급수(수서 +서초배수지)

□ 밸브조절 : 수서배수지 송, 배수관로 경계밸브(D1350) 조절

(150회 열림 ⇒ 10회) 열어서 혼용급수

D500

D2000

D1350

D1800

D400

D600

D1800

D500

600

150

300

1800

400

500

2000

500

1350

600

D=500, L=80m 부설

수 서

V=1.2만톤

H.W.L=62m

900

900

서초공급

암사저양정 공급

폐

폐

폐

폐

p

폐

	수계분리 위한 관로 정비 계획

통수추진 중 급수운영 문제점

□ 기  간 : ’15. 3. 4(수) ~ 5. 8(금)

□ 문 제 점

- 신설 증압펌프장을 설치하여 공급토록 통수추진하였으나. 신설펌프 양정부족으로 물사용량이 많은 시간대에 공급량 부족

• 신설된 수서증압장은 평시 420㎥/hr.대 가동하여 송수할 예정이었으나 양정부족으로 1~ 2대 가동

• 수서증압장 인입수압(2.6~3.0kgf/㎠)은 당초 계획(3.2~3.5kgf/㎠)보다 △0.5 ~ 0.6kgf/㎠ 부족 관압 발생

※ 수서증압(계획) : 30Hp×2대(토출량 7㎥/min, 10,080㎥/day.대)

서초배수지 급수구역 전환

Q=15천톤/일,  25천세대

수서배수지 급수구역

Q=10천톤/일,  11천세대

수서배수지

V=1.2만톤

H.W.L=62m

900

900

1000

1350

P

실양정 (68m)

위치수두 : 27m

펌프양정 :  9m

인입수두 : 32m

폐

폐

대  책

□ 서초, 수서배수지 공급구역 분리

- 당초 서초, 수서배수지로 분리 공급토록 계획하였으나, 수서 공급관로인 암사저양정 공급관로(D1350)의 주변지역 급수여건 미비로 전량 서초배수지에서 통수추진 하였으나

- 수서 증압펌프의 관압저하(양정부족)에 따른 관말 지역 공급량 부족으로 해당 관로를 정비후 당초 계획대로 서초, 수서배수지로 분리 공급 추진

• 공급관로 분할┏ 서초배수지 : D500 활용 공급

┗ 수서배수지 : 암사저양정 D1350 공급

- 기존 D400(수서 I.C구간 방향)구간 공급지역인 지역난방(D150), 탄천물재생센터(D300)는 동일 수계로 계속 공급

□ 조치사항 : 서초배수지 수계 공급관로 확보

- 개    요 : D500㎜, L=80m(수서I.C구간), 소요예산 160백만원

- 소요예산조치 : ’15년 노후송배수관정비사업비 활용

통수 추진중 배수관 D900 누수복구 조치사항

□ 현 황

- 일   시 : ’15.5. 1(금) 누수발생

- 장   소 : 수서 데시앙 아파트 앞 상가도로

- 개   요 : D900 덕타일주철관 KP 이탈

- 원   인 : 연결부위 하단부 관삽입 시공불량

- 누수복구 : 5.2(토) ~ 5.3(일) 추진

□ 통 수 : 5.4(월)10:00

행정사항

□ 휴일(5.2토) 근무자에 대한 대체휴무

-  대 상 : 배수과 2명(조성균, 이성교)

-  근 거 : 지방공무원 복무규정 제4조 및 서울특별시 지방공무원 복무조례 제15조

-  휴무일수 : 1일 【 ’15.6.30(화)까지 업무에 지장을 주지 않는 범위에서 탄력시행 】

※ 비상근무자 명단은 붙임문서 참조

□ 누수복구에 따른 급수운영 관련 현장 비상근무(초과근무)

- 기  간 : 5. 2(토) ~ 5. 3(일)

※ 근무대상자는 초과근무 명령서 적용.  끝.