문서번호	급수운영과-12505
결재일자	2015.5.26.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
김기봉	代권영안	전결 05/26 최명익
협 조

공 사 실 정 보 고

(자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사-제수밸브 추가구매)

2015. 5.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

공사실정보고(제수변 추가구매)

우리사업소에서 시행하는 자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사 시행중 서울특별시 시설관리공단으로부터 공사실정보고가 있어 아래와 같이 보고합니다.

1		관 련 공 문

□ 현장실정 검토보고 (공사감독2처-5737호, ‘15.05.19.)

2		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사

□ 공사개요 : D=20~300mm, L=2,258M

□ 공사기간 : 2015.05.01.~2015.09.17

□ 도 급 비 : 492,201천원

3		보 고 내 용

□ 공사설계시 기존재용이 가능한 밸브는 재용토록 설계되어 있으나, 2,3구간은 본관부설 후 분기 및 소화전 연결시 단수시간이 길어지며, 연결작업시 잦은 단수로 주민불편이 예상됨

	1. 기존밸브 재용시 단수시간(2시간) ① 밸브잠금 및 기존밸브철거 : 30분 ② 기존밸브 재설치 : 30분 ③ 기존관로에 연결작업 : 1시간 2. 신규밸브 설치시 단수시간(30분) ① 기존관로 연결작업 : 30분

□ 공단 검토의견

제수밸브를 추가 구매하여 2구간은 본관 부설시 밸브를 설치하고 3구간은 2구간에서 철거한 분기밸브를 재용

품 명	규격 (mm)	단위	2구간 (ⓐ)	3구간			합계 (ⓔ=ⓐ+ⓓ)
				수량 ⓑ	재용 ⓒ	구매 (ⓓ=ⓑ-ⓒ)
제수밸브	100	개	5	9	5	4	9
제수밸브(수직볼타입)	100	개	1				1
제수밸브	150	개	2	2	2		2
제수밸브	200	개	2	3	2	1	3
제수밸브	300	개	4				4
계			14	14	9	5	19

4		검 토 의 견

□ 2구간의 설계도면(2-1)상 Q부분의 분기는 현장조사중 없는 것으로 판명되어 분기밸브로 지급된 150mm를 사용토록 하고

□ 300mm 밸브는 모두 야간공사시에 재용토록 한 것으로 물사용량이 적은 야간에는 설계도면 대로 재용토록 하고자 하며,

□ 2,3구간은 상가밀집지역으로 분기밸브를 신규로 설치하여 단수로 인한 불편을 최소화 하도록 시설관리공단에 통보코자 합니다.

□ 관급자재 추가예상액 : 3,090,540원

품 명	규격 (mm)	단위	요청 수량	조정 수량	단가(원)	합계(원)	비고
제수밸브	100	개	9	9	199,000	1,791,000
제수밸브(수직볼타입)	100	개	1	1	366,740	366,740
제수밸브	150	개	2	1	389,400	389,400
제수밸브	200	개	3	3	543,400	543,400
제수밸브	300	개	4	0	1,054,900	1,054,900
계			19	14		3,090,540

따로붙임 : 1. 관련공문 1부. 끝.