문서번호	정수과-2428
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★정수과장	구의아리수정수센터소장
김한호		이태일	05/26 代정남기
협조	정수시설과장		정인화
	주무관		박근희

아리수정수센터 운영일보

2015. 5. 22(금)

구의아리수정수센터

(운영과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 5. 22 (금)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월 계
288,016	151,116	136,900	275,756	95.7	5.41 (5.54)	4.35 (5.32)	4.00 (5.23)	0	1 22.98	대톤

* 1정수지 침전지 담수로 인하여 유효율 감소

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직	A직	D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.70	3.93	3.59
pH	7.53	7.43	7.44
알칼리도(㎎/L)	54.9	54.6	53.6
NH3-N(㎎/L)	0	0	0
잔류염소(㎎/L)	0.34	0.29	0.26

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C직			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.045	0.041	0.043	0.054	0.045	0.050	0.052	0.051	0.052
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.37	0.35	0.36	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	28	15	21	24	15	19	21	12	15

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	4.0	0	0	9.4	9.8	10.0	2.20	1.79	0.39	0.36	0.95	0.65
2정수장	2.6	0	0	9.3	9.7	9.4	0	0.42	0.75	0.45	0.58	0.59

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 구의 대현산 송수 중단 및 뚝도 대현산 송수(09:00) ↳ 취수 2/1대 → 1/1대 운전 중(09:05) 2. 제1정수장 침전지 2지 담수 중(09:20) ↳ 제1정수장 침전지 6지 청소 관련 재활용(이송펌프)로 침전지 5지로 이송 중(09:20~ ) 3. 제2정수장 전,염소 드레인 배관 4개 설치 공사 작업 완료(09:30)대우건설 ↳ 제2정수장 (5/26일) 중,염소 드레인 배관 설치 공사 작업 관련 ↳ 구의 전,염소 전환(변경) 보강 투입 0.5ppm 투입(15:05) ↳ #2정수장 침전지 잔류염소 상승시 중,염소 투입 중지 예정 4. 아차 송수펌프 점진적 중단 및 (M-814B)아차산 바이패스 OPEN 후 ↳ 용마 송수펌프로 용마 및 아차산 배수지 송수 작업 (15:00~15:15) - 아차 주 송수펌프 860HP 1호 운휴(15:03) - 아차 주 송수펌프 860HP 2호 운휴(15:05) - 용마 조절용 송수펌프 600HP 4호 운전(15:06) - 아차 조절용 송수펌프 420HP 4호 운휴(15:07) - 아차 토출유량 제어밸브 (M-824A) CLOSE (15:08) - 용마 주 송수펌프 1160HP 2호 운전(15:08) - 용마 주 송수펌프 1160HP 3호 운전(15:11) - 용마 (M-814A) 송수펌프 토출유량 제어밸브 100% OPEN (15:15) ○ 기존 : 아차 송수펌프로 용마+아차산 배수지 송수 ○ 변경 : 용마 송수펌프로 용마+아차산 배수지 송수 중(5/22일, 금요일)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(D직) 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 강북취수 1호 → 6호 교체운전(18:30 전진하) 2. 1정수장 이산화탄소 투입중지(20:20) 3. 2정수장 1,2계열 중 염소 투입중지(22:00) 지시투입율 0값 입력 ↳ 투입기 1,2호 off(23:00), 급속분사 교반기(1,2계열)는 가동 중 4. 염소실 투입기 시량계 비교점검(5/22 23:40 ~ 5/23 00:10) ↳ 1호기 지시 투입율 0.75ppm 이하 제어실 실 투입량 1.5kg로 허수값 표시(현장시량계 바닥) – 투입 不 ↳ 2호기 지시 투입율 0.75ppm 이하 제어실 실 투입량 0.42kg로 허수값 표시(현장시량계 바닥) – 투입 不 5. 3정수장 중염소 1호기 급속교반기 정지(5/23 06:00) 2호 기동중(잔가스 제거 중으로 off안함, 조평대팀장) 6. 1정수장 침전지 2지 담수 후 정상가동, 침전지 6지 퇴수완료, 침전지 1지 응집기 2열 5/26 수리예정
특이사항	1. 야간순찰 강화( 소장님 지시사항) 2. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 3. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.