문서번호	급수계획과-3515
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수계획과장	급수부장
최춘근		박기범	05/26 이규상
협 조

『광암정수센터 취수원 이중화사업 타당성조사 용역』

TF팀 1차 회의 (Kick-off Meeting) 결과  보고

2015. 5.

급수부

(급수계획과)

『광암정수센터 취수원 이중화사업 타당성조사 용역』

TF팀 1차회의(Kick-off Meeting) 결과 보고

‘광암정수센터 취수원 이중화사업 타당성조사 용역’ 관련 TF팀 1차 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 광암정수센터 취수원 이중화사업 타당성조사 용역

○ 과업내용 : 암사·강북취수장에서 광암정수센터로 한강원수 공급(도수관부설 등)에 대한 경제성 및 타당성 조사

○ 시설개요

- 1단계: 취수펌프 개량/증설 Q=290천㎥/일 양정78m , 도수관 D1,500㎜  L 11㎞

- 2단계: 흡수정 V=3,000㎥, 도수관로 D1500㎜  L 1.4㎞(하저터널)

▢ 용역기간 : 2015.5.11. ~ 2015.9.10

▢ 계약금액 : 318,020천원

▢ 용역업체 : ㈜한국종합엔지니어링 외 1개사

Ⅱ		회의개요

▢ 일    시 : 2015. 5. 21.(목) 15:00 ~ 16:00

▢ 장    소 : 4층 회의실

▢ 회의안건

○ 착수보고 전  용역추진을 위한 기초자료 협조 및 설계․공사․유지관리․운영분야별 의견 수렴

▢ 참 석 자 : 20명

○ TF팀원(16명) : 본부 및 수도사업소 TF팀원

○ 용역사  (4명) : ㈜ 한국종합엔지니어링 송광수 사장 등 용역사 직원

Ⅲ		회의 주요내용

▢ 광암 취수원 이중화 타당성조사 용역 목적 및 과업추진계획 발표(용역사)

▢ TF팀 구성․운영 취지 설명(급수계획과장)

○ 내실 있는 용역추진을 위해 TF팀원간 협의․소통을 통한 의견수렴 및 참여가 중요

○ TF팀의 분야별 관련사항을 적극 검토 반영

▢ TF팀 분야별 주요 의견

○ 기전설비과(설계·공사분야)

- 취수원 이중화시 팔당 및 암사 취수량 등 적정 배분 등 효율적 펌프운영이 되도록 계획

○ 시설과(공사분야)

- 지장물조사 등 철저히 하여 최적의 노선결정 및 적정 관경으로 계획

○ 시설관리과(유지관리분야)

- 강관부설시 전식방지 감시제어시스템 적용 검토(시설관리과와 협의)

○ 강동수도사업소(유지관리분야)

- 관로노선 선정시 굴착승인 등 관련 인허가 사항을 고려하여 결정

○ 배수과(운영분야)

- 하천법 53조(하천수 사용의 조정)를 검토, 기득수리권이 유지될 수 있도록 자양 및 암사취수장의 적정 취수량 검토

○ 생산관리과(운영분야)

- 강북취수장에서 암사정수센터로 원수를 공급하는 방안 등 이중화 병행 검토

○ 강북정수센터(운영분야)

- 강북취수장 취·송수펌프사양 및 운영현황 분석하여 펌프 운영계획 수립

○ 암사정수센터(운영분야)

- 효율적 펌프배치계획 및 고양정 펌프설치 시 문제점(누수 등) 대책방안 검토

Ⅳ		향후계획

▢ 착수보고회 개최 : 2015. 6. 10.(수) 예정

붙 임 : 회의전경, 회의참석자 현황, 회의자료 각 1부. 끝.