	광진소방서
수신	대건건설
(경유)
제목	금호15구역 주택재개발 사업구역 내 소방용수시설 이설공사 검수 완료 통보

1. 관련근거

가. 대건 공무 제15-1(2014.01.09.)호『금호제15구역 주택재개발정비사업구역 내 소방용수시설물 이설의 건』

나. 재난관리과-271(2014.01.13.)호『소화전 이설 요청에 따른 회신(금호15구역)

다. 대건 공무 제15-22(2015.5.12.)호『금호15구역 주택재개발 사업구역 내 소방용수시설 이설공사 완료의 건』

라. 재난관리과-3994(2015.5.19.)호 『금호15구역 주택재개발 사업구역 내 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 지시(수정)

』

2. 이와 관련 금호15구역 주택재개발 사업구역 내 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 건 명 : 금호15구역 주택재개발 사업구역 내 소방용수시설 이설공사

나. 검수 결과 : 양호 12건, 불량 3건

○ 불량 대상

연번	용수 구분	식별	위 치	관할 센터	검수 결과	세부 내용
1	소화전	지하식	성수동2가 277-13	송정	불량	-상수도 철개 사용 -전실 배수 불량
2	소화전	지하식	성수동 2가 300-20	송정	불량	-상수도 철개 사용
3	소화전	지하식	행당동 140-2	행당	불량	-전실내 콘크리트관 균열

다. 위 검수 결과에 따른 불합격 3건과 관련하여 재시공하여 주시고

공사 완료 후 결과를 재통보하여 주시기 바랍니다.

3. 협조사항

가. 소방용수시설 이설 공사시에는 차량 및 보행자 통행에 방해가 되지 않아야 하며,

나. 재개발구역내 입주민 이전 완료 후 소화전 이전 조치 바라며

다. 이설 공사시 주변 시민 및 행인들과 마찰 등 민원사항이 발생하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

붙 임      1. 금호 15구역 이설공사 검수결과(엑셀) 1부.

2. 금호 15구역 이설공사 검수결과(한글) 8부.   끝.

	광진소방서장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	05/26 代김광철
협조자
시행	재난관리과-4187	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광진구 광난루로 480(구의동 253-23)	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개