문서번호	정수시설과-2088
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
나필수		남효돈	05/26 유성종
협조
	주무관		김희수

『주변전실 154kV 변압기(3호, 4호)정밀점검 및 정비공사』

현안사항 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『주변전실 154kV 변압기(3호, 4호)정밀점검 및 정비공사』

현안사항 실정보고

우리 정수센터에서 추진중인 『주변전실 154kV 변압기 정밀점검 및 정비공사』와 관련하여 공사진행 과정중 다음과 같은 변경사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 1정수장 154kV 변압기 정밀점검 계획 :정수시설과 – 524(2015.2.13)호

□ 154kV 주변압기 현황

연 번	품 명 (제작사)	용 량	설치년도	정밀점검 여 부	비 고
1	변압기 1호 (효성)	154kV 15000kVA	2006. 12	미실시	2016년 점검대상
2	변압기 2호 (일진)	154kV 15000kVA	2004. 10	2013년 점검완료	-
3	변압기 3호 (효성)	154kV 15000kVA	2006. 12	미실시	2015년 점검대상
4	변압기 4호 (효성)	154kV 15000kVA	2005. 10	미실시	2015년 점검대상

□ 그간의 공사 추진 경위

○ 2015. 2. : 주변압기 설치업체와 현장조사 및 설계

○ 2015. 4 : 공사 시행 [전자공계수의계약 (실적제한)]

○ 2015. 4. 24 : 공사 계약 [업체 : ㈜건양전기신호]

○ 2015. 4. 27 : 공사 착공

※ 설치업체(효성)와 수의계약 추진중 업체가 부정당업자로 판명됨에 따라 일반입찰       (전자공개수의계약)으로 재추진 함.

□ 공사추진 과정중 문제점 발생에 따른 계획 수정

○ 문제점 제기 : 점검대상인 154kV 주변압기(3호, 4호)정밀점검을 위해서는                      현재 강동변전소에서 수전받고 있는 변압기(3호, 4호)를                      천호변전소에서 수전하는 변압기(1호, 2호)로 절체 후                       시행하여야 하나, 내년에 1호 변압기가 정밀점검 대상으로

예정되어 있어 내년에 또다시 3호, 4호 변압기로 절체하여야

하므로, 잦은 154kV 주변압기 절체작업으로 인한 안전위험도 증가                      및 전기안전관리자 및 제어실 근무자의 업무부담 증가.

○ 보고자 의견 : 상기 문제점을 해소하기 위해서 내년에 예정되어 있는 1호 변압기                         정밀점검을 올해 먼저 시행하고, 주변압기(3호,4호)절체 후 3호                          변압기만 정밀점검하고 올해 점검대상인 4호 변압기는 내년에                         절체 작업없이 추진코자 함.  끝.