문서번호	공원운영과-9020
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	공원운영과장		서부공원녹지사업소장
송응순	윤은용	조준수		05/26 안해칠
협 조
	총무팀장		조기환

- 서대문독립공원 전기실 안전사고 발생에 따른 -

변압기 교체 등 사고복구 및 비용정산 계획

서부공원녹지사업소

[서대문독립공원]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

- 서대문독립공원 전기실 안전사고 발생에 따른 -

변압기 교체 등 사고복구 및 비용정산 계획

서대문독립공원 전기실에서 발생한 안전사고의 복구가 완료됨에

따라 아래와 같이 사고복구비용을 정산하여 공원관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		사고발생개요

□ 일시 : ’15. 5. 8(금).  07:45분경

□ 원인 : 분전반 내 쥐 칩입으로 인한 합선발생

□ 합선발생에 따른 시설물 파손 세부내역

○ 변압기(750kVA) 및 파워퓨즈(고압용) 등

Ⅱ		조치내용

□ 고압전기안전대행사(한국전기안전공사) 직원 호출 및 긴급점검

○ 고압전기안전대행사 : 한국전기안전공사

○ 긴급점검 내용

- 파워퓨즈 교체 후 변압기 전원 재투입

- 쥐 침입경로 차단 등

○ 점검결과 및 조치내용

- 합선으로 인한 변압기 완파(수리불가능) 및 교체용 변압기 긴급 수배

□ 긴급공사 업체 선정 및 변압기 교체공사 시행

○ 일    시 : ’15. 5. 8(금). 17:00~19:40(2시간 40분간)

○ 교체내역 : 변압기 1개, 파워퓨즈, 연결부위 전선 등

○ 긴급공사 시행업체 : 상원전기(주)

□ 사고일(’15. 5. 8.) 이후 조치 사항

○ ’15. 5. 11(월) : 특별 전기안전점검 실시(한국전기안전공사)

○ ’15. 5. 18(월) : 변압기 연결부위 보완(상원전기)

Ⅲ		비용정산에 따른 검토사항

□ 긴급공사 시행에 따른 예산집행에 관한 사항

○ 긴급한 복구가 필요한 상황임을 감안하여 수의계약으로 예산집행

- 계약업체 : 상원전기(주) 대표 박윤규

- 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방계약법시행령 제25조제1항제2호

- 소요예산 : 21,500천원(※ 부가세 포함)

- 예산과목 : 산하공원유지관리, 시설비(401-01)

□ 변압기 전력 사용량에 따른 공사비 부담에 관한 사항

○ 변압기 사용량

구 분	서대문 독립공원	서대문형무소 역사관
변압기 총량	750(kVA)
사용량	350(kVA)	400(kVA)
사용비율	47%	53%
부담액	10,105(천원)	11,395(천원)

○ 청구대상 : 서대문구청  문화체육과(서대문형무소역사관)

○ 부담금액 : 총공사비의 53%

- 서대문독립공원 변압기 총용량의 53%를 역사관에서 사용

- 사용량에 따른 공사비 산정금액 : 11,395천원

○ 청구방법 : 세외수입고지서 발급에 따른 은행납부

- 발급처 : 서부공원녹지사업소 공원운영과

Ⅳ		향후 추진일정

□ 비용정산 추진 방침 수립 : ’15. 5. 26.

□ 수의계약 체결 및 공사비 지급 : ’15. 6월 중

□ 세외수입 고지서 발급 : ’15. 6월 중.  끝.