이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박종범	김기돈	05/26 이광수

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2015.5.26
보 고 자 : 7급 성명 : 박종범

보       고       내       용

일  시

2015.5.22.(출장일시)

건  명

이상수전 현장조사보고(지침비정상)

내용

1. 대상수전

*******	****	****	****	**	**	******
**********	*****	********	*********	**	**	********

2. 조사내용

- 지상1층 단독건물로 타이어프로가게(타이어교체 및 휠고정) 수도꼭지1개(불사용), 화장실 1곳(대변기1,소변기1)

건물주 자체 탐지결과 누수처 없으며 심사 2차례 현장방문시에도 누수 및 조례위반 등 기타 격증사유를 발견할 수 없음.

- 최근 1년 동안 2개월 평균량 3여톤을 사용하고 있으며 천단위~십단위까지 지침배열 비정상

- 15일동안 관리검침을 시행, 십단위~천단위를 제외한 일단위 15일 사용량인 1㎥ 수돗물 사용량이 적음.

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2015. 5.22	현장확인		3768
2015. 4.22	현장확인		3767	3	지침비정상 (십단위회전시 백단위~천단위 회전)
2015. 3.22	정례검침	25	2754	2
2015.1.22	정례검침	10	429	2	정상 사용량
2014.11.22	정례검침	10	427	7	정상 사용량

지침비정상 (사진)

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 지침배열 비정상으로 십단위 회전시 윗 지침이 맞물려 회전(백단위,천단위)하는 비정상계량기로  판단되기에, 2015.5납기는 전전월 정상 사용량 2㎥ 으로 인정조정하고 이상 수도계량기를 조속히 교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고