수 질 실 험 일 지 (5/24)

주무관	정수과장			결재
김병찬	05/26 정종기
협 조
	주무관		김미란

문서번호 :	정수과-2591

□ 근무현황

일 자	2015. 5. 24(일)	시험자	강옥석 홍현기
날 씨	맑 음
기 온	15/29
기 압	1,026hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#3)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.6	7.6	7.2	7.2
탁도	2.6	2.4	0.05	0.05
잔류염소	0.21	0.29	0.50	0.49
수온	20.4	20.0	19.6	20.0
색도	2	2	0	0
알칼리도	51	51	48	48
NH3-N	0	0	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	9~14	12	-
오후(19:00)	PAC	9~14	12	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	1,750	원수	-	-
규조류	1,750
Cyclotella	1,100
Asterionella	100	정수	-	-
남조류
녹조류

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.