문서번호	총무과-16621
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		최석기	05/26 이혜경
협 조
	통신관리팀장			김완집
	별관운영팀장			배창호

시청사 화재대비 피난훈련 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

행  정  국

(총 무 과)

시청사 화재대비 피난훈련 결과 보고

시청사 대형 화재발생에 대비한 피난훈련을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

▢ 훈련개요

○ 훈련일시 : ‘15.5.14(목) 14:00~14:20(20분)

- 화재경보 ⇒ 대피장소 이동(10분) ⇒ 생활안전교육(10분)

○ 훈련대상 : 청사 방문 시민, 전직원

○ 대피장소 : 서울광장

○ 대피방법 : 피난계단 이용하여 전직원 대피(각과 필수직원 1명 대기)

화재발생 <14:00>	⇨	□연기발생기 3개소 점화 (본청사 1․8층, 서소문1층) □지구경종 비상벨 누름, 비상방송 실시 □사무실 전등 소등/ 엘리베이터 가동중지 □출입통제시스템 자동해제 □비상방송체계 전환
대피,피난 <14:00~10>	⇨	□ 청사 내 모든 출입문(피난문) 개방, 피난계단으로 신속히 대피 □ 1층(내․외부)으로 나와 서울광장 집결 □ 휠체어 이용직원 장애인 이송장치 사용 훈련 (7층) □ 자동화재탐지설비 감시, 방화셔터(8층) 및 배연창 동작(4,8층)
안전교육 <14:10~20>	⇨	□ 소화기 및 소화전 사용법 설명 및 시연
훈련종료 <14:20>	⇨	□ 훈련 종료 및 시스템 복구(14:20~)

▢ 훈련결과

	< 종합의견 >
○ 대부분의 직원들이 신속하고 안전하게 대피하고, 화재경보 발령에 따른 소방시설도 적정하게 운용되었으나 ○ 일부 화재수신반과 출입통제시스템간 화재신호 수신이 원활하지 않아 직원 및 시민 대피에 혼선이 있었으며, 연기발생 구간 이동시 낮은 자세와 손수건을 입에 대는 등의 행동요령에 의하지 않는 등 대피훈련이 미흡한 것으로 나타남 ○ 특히 서울광장에서 실시한 생활안전교육 참여도를 높이기 위해서는 사전계획을 철저히 수립하여 내실있게 훈련이 될 수 있도록 개선 필요

○ 대피측면

- 화재경보 발령후 대부분 2~10분내에 대피하였으나 일부 층에서 10분 이상 초과하여 대피(2개과)

- 공용회의실 참석자(13개소 460여명 정도) 피난훈련 미동참

- 출입문이 화재신호 미수신으로 인해 개방되지 않아 하늘광장(9층) 이용        시민 미대피

- 연기 있는 장소를 통과할 때 허리를 낮추지 않고 손수건 미사용 사례 다수

○ 시설측면

- 본청사 출입문이 화재신호 미수신으로 인해 개방되지 않아 공무원증으로 태그하여 대피

▸ 화재수신반과 출입통제시스템간 연결선이 빠진 것으로 확인

- 본청사 1층 연기발생기 제대로 확산되지 않음(대피 행동요령 미확인)

○ 생활안전교육

- 광장으로 나온 직원의 교육장소 이동 및 안내가 미흡하여 소화기 및 소화전 시연 참여도 저조

붙 임 : 1. 시청사 화재대비 피난훈련 사진 1부.

2. 소방훈련․교육 실시결과 기록부 1부. 끝.