시 행	방재안전시설부-3339	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.3.4.
공개여부	대시민공개
수 신 자	건축부장

주무관	방재안전총괄과장
기성호	03/04 박상태
협 조	주무관	정달영

건설공사장 안전관리실태 점검결과

【돈화문 국악예술당 건립공사】

□ 점검일시 : 2014. 3. 4(화)

□ 점검자 : 방재안전총괄과 정달영(구조), 기성호(안전)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 방재안전총괄과 정달영(구조분야)

○ 존치 한옥 관련사항 -존치되어 있는 기존 한옥 건물이 오래 되었고, 굴착 및 진동(발파, 장비진동) 등 작업에 의하여 손상의 위험이 많으므로 진동을 제한하고(약 0.2kine) 계측기(지하수위계, 지표침하계, 건물경사계(건물 내외측), 균열게이지 등)를 설치하는 건물관리 계획을 수립하기 바람.

○ 가시설 우각부 관련 사항 -가시설의 우각부는 2방향의 힘을 받아 불리한 하중상태에 있으므로 보강방안을 마련하여 보강하기 바람.

◆ 점검자 : 방재안전총괄과 기성호(안전분야)

○ 가시설 전도재해 예방에 관한사항 -현장 가설 울타리 고정을 위한 지지대 부족 및 지지점 불안전으로 강풍시 수평하중에 의한 전도위험이 있으니 현장 전구간 휀스에 대한 보강조치 요망

○ 감전재해예방에 관한사항 -전기기계기구의 조작부분을 점검하거나 보수하는 경우에는 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 전기기계기구로부터 70cm이상 작업공간을 확보하여야 하나 분전함 입구에 자재를 적치하여 문을 개폐할 수 없음. -분전함 충전부분의 접촉 및 접근함으로써 감전위험이 있는 충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮어 감싸야 하나 아크릴 보호판이 없음

○ 권고사항

-감리원(영화키스톤 건축사사무소 최수일 단장외) 및 시공자(정오종합건설 박재우 소장외) 등 공사참여자는 산업안전보건법과 건설기술관리법에 의해 제출된 당해 유해위험방지계획서와 안전관리계획서에 대한 충분한 이해와 숙지를 통하여 계획서에 준한 현장관리에 임하시기 바람

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.3.11(화)까지 방재안전시설부로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.