문서번호	시설관리과-14524
결재일자	2015.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유명수		한상근	05/27 나태산
협조
	주무관		이훈재

북악3중블록 공급량 분석(2015년1월~4월)

2015.  5.

북악3중블록 공급량 분석

1. 북악3중블록 현황

○ 관할지역 : 성북구 5개동

- 보문동,동선동,동소문동,삼선동 대부분, 안암동 일부분

○ 수 전 수 : 10,932(전년 10,153)

○ 인 구 수 : 84,316(전년 32,997)

○ 지역 특성

- 동소문로, 보문로를 중심으로 형성되어 있고 급수구역이 주택 및 일반건물이 많고 주변에 대학교(고려대,성신여대)가 인접하고 있어 기존 주택을 철거하고 학생들을 위한 원룸형 및 다가구 주택이 많이 건축되고 있는 실정임

○ 급수공급체계 : 강북정수장 수계 (북악터널 배수지)

2. 유수율 및 공급량 현황

□ 유수율 현황

○ 금년도 사업소 유수율 목표 : 90.3% (전년도 유수율 : 90.09%)

○ 북악3중블록 유수율(1월 ~ 3월) : 122.37 %

월 별	합 계	1월	2월	3월	4월	5월
공 급 량	1,245,392	421,990	375,790	447,612
조 정 량	1,523,964	519,834	440,001	564,128
유수율(%)	122.37	123.19	117.09	126.03

□ 공급량 현황

○ 전년대비 월별 공급량 및 증감 현황(2015년 1월 ~ 4월)

월별 공급량(㎥)	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	비고
증.감	-645,311	-233,793	-252,968	-221,880	63,290
2014년	2,401,281	655,783	628,758	669,452	447,288
2015년	1,755,970	421,990	375,790	447,612	510,578

3. 공급량 및 유수율 분석

○ 전체적인 공급량은 작년대비 645,311㎥ 감소된 것으로 나타나고 있으나

○ 공급량 감소 주원인은 2013년 『종로5가 송배수관정비공사』 관련 수계전환 시행으로 2014년도의 공급량이 증가하여 2015년대비 감소된 것으로 해석되며 2014.4월 수계전환이후 정상적인 공급량으로 됨.

○ 고려대, 성신여대가 인접하고 있어 기존 저층 주택을 철거하고 학생들을 위한        원룸형 및 다가구 주택이 많이 건축되고 있고, 고려대의 이공대의 1개동 신축으로       조정량 증가(17천톤)에 따른 공급량의 증가로 분석

○ 3월 현재 유수율은 122.37%로 수계전환이후인 4월에 유수율을 재산정하여 공급량 분석을 산정함이 타당할 것으로 사료되나 뚝도정수장 고도정수처리 2단계 계획에 따른 대현산1-3중블록 대체급수(5월이후)로 공급량 증가 예상

○ 북악3중블록 누수복구 및 탐지 현황

- 누수건수 : 13건

- 방지량 : 981㎥

4. 향후 추진 계획

○ 보문동 3-6~134번지 배급수관 정비공사의 조속 시행

○ 원룸형 주택의 증가에 따른 블록내 수전대장을 확인하여 증․감 원인 분석

○ 중블록내 지속적인 경계밸브 점검과 지속적인 공급량 추세 분석

○ 누수 복구시 발견된 노후관 및 불용관 정비