문서번호	급수운영과-3441
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
임준빈	최철민	이규상		05/28 代정진일
협 조
	주무관		김형구

정수센터 및 수도사업소

상수도시설물 감시시스템 점검계획

2015. 5.

상수도사업본부

[급수부 급수운영과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

정수센터 및 수도사업소

상수도시설물 감시시스템 점검계획

정수센터 및 수도사업소에서 운영 중인 상수시설물 감시시스템변경내용을 일제점검하여 통합정보시스템에 반영함으로써 정확한 감시기능을 확보코자 함.

□ 시설현황

○ 감시시스템 구성도

○ 시스템 주요장비

구 분	장 비 명	수량	주 요 기 능
원격감시 시 스 템	Server (통신, SCADA, DB)	6대	운영데이터 수집 · 분석 · 처리 및 통합관리
	LCGS (Local Communication Gateway System)	14대	유량 · 수위 · 수압 등 현장 운영데이터 전송 (정수센터·수도사업소 ➱ 통합정보센터)
	I O S (Intergrated Operators Station)	4대	유량 · 수위 · 수압 등 운영데이터 실시간감시
	E W S (Engineering Work Station)	1대	원격감시 프로그램 수정 · 보완 · 개발관리
	D L P (Digital Light Processing)	18면	운영데이터, 영상화면 등 다양한 정보 표출
영상감시 시 스 템	CCTV 및 부대장치	94대	정수센터 · 수도사업소 CCTV 영상 통합감시
	화상회의 및 부대장치	48대	정수센터 · 수도사업소 통합 화상회의

※ SCADA(Supervisory Control And Data Acquisitoin) : 중앙집중식 감시제어시스템(감시제어 및 데이터취득)

□ 점검계획

○ 점검대상 : 14개소(정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

- 배수지 102개소(지역, 1차, 2차), 가압장 64개소(유·무인), 증압장 134개소

○ 점검기간 : ’15. 6. 1. ～ 6. 30.

- 정수센터 및 수도사업소 점검일정 “별첨”

○ 점검방법 : 합동점검반(7명) 편성 - 점검일정별로 탄력적 운영

- 급수부 급수운영과 3명, 유지관리 용역업체 3명

- 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 책임자 1명

○ 점검내용

구 분	주요 점검내용
공 통	◦ 취·정수장, 배수지, 가압장, 증압장 등 시설물 감시시스템 변경내용 ◦ 본부에 제출한 약품투입, 수위, 압력, 침수, 화재경보 등의 경보 설정치(High, Low) 정확성여부 ◦ 운영데이터, CCTV 영상 미 전송, 오류, 끊김현상 발생여부 ◦ 운영데이터 전송장비(LCGS, Network장비 등) 관리상태 ◦ 통합정보시스템 고도화 추진에 따른 장비 보완사항 ◦ 감시시스템 유지관리 수범사례 발굴
원격감시 시 스 템	◦ 원격감시시스템 그래픽구성 본부시스템과 일치여부 - 전력계통도, 정수처리계통도, 모터펌프배치도, 밸브·유량계 위치 등 ◦ 운영데이터 정합성여부(현장 ➯ 중앙제어실 ➯ 통합정보센터) ◦ 시설물별 태그(Tag) 변경내용
영상감시 시 스 템	◦ 장소․위치별(취수장, 정수장, 배수지, 가압장 등) CCTV 카메라 신설, 교체, 철거내용 - 모델명(Type), 화소수, 통신방식, S/W버전, 제작사 등 ◦ 영상감시 관련장비(VDA, DVR, NVR) 관리상태

□ 점검결과 조치

○ 점검기간 중 현장에서 조치할 수 있는 경미한 사항은 즉시 보완 조치

○ 점검결과 감시시스템 문제점에 대한 원인 파악 후 조치계획 수립 시행

□ 기타사항

○ 감시시스템 유지관리 수범사례 발굴 전파

- 창의적이고 효율적인 유지관리 모범사례를 발굴하여 관련부서 및  전 사업소에 횡단 전개

붙 임 : 1. 정수센터 및 수도사업소 점검일정 1부.

2. 상수도시설물 감시시스템 점검 리스트 1부.  끝.