문서번호	정수과-2674
보존기간	년
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		05/28 정종기
협 조
	주무관		이준호

여과사층 조사보고(5월)

2015.  5

뚝도아리수정수센터

정 수 과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015.  5.

3계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
3-1	117			115		115	116	111	110		112	111	기준 만족
3-2	99			96		96	97	114	115		114	114	좌면 기준 미달 우면 기준 만족
3-3	117			115		113	115	110	110		110	110	기준 만족
3-4	112			110		111	111	114	111		111	112	기준 만족
3-5	120			116		114	117	114	110		111	112	기준 만족
3-6	118			118		120	119	118	117		119	118	기준 만족
3-7	118			116		116	117	119	115		114	116	기준 만족
3-8	120			120		120	120	119	116		117	117	기준 만족
3-9	111			109		111	110	120	120		117	119	기준 만족
3-10	118			114		115	116	110	109		109	109	기준 만족
3-11	114			109		110	111	119	119		116	118	기준 만족
3-12	116			113		114	114	110	108		108	109	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

□, 조치자 의견

- 3계열 2지 좌면은  사층 높이 108cm 이하로 보사 대상에 해당되나 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사와 관련 여과지가 철거 예정임으로 사용 중단 시까지 유지관리코자 합니다. 끝