문서번호	수도자재관리센터-3430
결재일자	2014.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
김흥식	박병원	03/04 성시영
협 조
	주무관			최정화

신규자재 성능시험 입회 출장 결과보고

(현대주철산업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

신규자재 성능시험 입회 출장 결과보고

상수도 공사용 신규 자재 성능시험에 대하여 납품업체에 출장하여 입회업무를 수행하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 일 자 : 2014. 03. 04(1일)

□ 입회자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사       최정화

○ 공사자재관리팀 지방공업주사보     김흥식

□ 업 체 :

○ ㈜현대주철산업 : 경기도 군포시 월하로 652번길

□ 성능시험 대상 및 입회 현황

규 격	검사량	내압시험	비고
이탈방지압륜 (신축링스파이크), 500mm	1	내압시험중(한계수압 3.1mpa) 압륜 본체 파손

▶시험수압 : 300mm-1.9mpa, 500mm-1.5mpa

▶한계수압 : 300mm-3.8mpa, 500mm-3.1mpa

►내압시험 : 한계수압, 15분유지한 후 누수 및 그 밖의 결함 여부

►반복 굽힘시험 : 시험수압, 축직각 변위 (4.5±5mm) 50회반복 누수여부

►반복 진동시험 : 시험수압, 축직방향 진동(진폭5mm, 진동수10회/초)5분간 3회반복 누수여부

□  입회자 의견

○ 신규자재 해당품목을 한국상하수도협회(SPS-KWWA-D-111-2004) 규정에 준용한

내압시험중 압륜 본체 파손되었음 보고함

붙 임 : 성능시험 입회출장 사진 1부.  끝.