문서번호	급수운영과-11872
결재일자	2015.5.28.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		05/28 조면행
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

[2015-05-03(신정배수지 #2 유출밸브 기아박스 수리)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구 관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 5. 28.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 시설물 정비개요

- 현장조사일 : 2015. 5. 26. ~ 5. 27.

- 정비내용 : 신정배수지(#2) 기아박스 수리

- 점 검 자 : 김남구, 김효경

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획
1	신정동 산103-1	신정배수지	50,000㎥	- 신정배수지내 #2지 항청소를 위하여 유출밸브 D=800㎜ 조절중 기아박스 고장 발생 (웜나사, 베아링 마모) 등)으로 항 청소 연기(약 7일)가 불가피 하게 되었음. - 기아박스 정비가 필요한 실정 임.	- 신정배수지 #2지 유출밸브 D=800㎜ 기아박스(웜나사, 베아링 마모 등)를 조속히 수리, 설치하여 배수지 항청소에 만전을 기하고자 함.

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 『 2015년 구로·양천구 관내 상수도 시설물

설치 및 보수공사(장기계속단가) 』 시공업체(호원건설 대표 노지훈)로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 신정배수지(#2) 유출밸브(D=800㎜) 기아박스 수리 및 설치

○ 작업기간 : 2015. 5. 28. ~ 6. 8.

○ 소요예산 : 5,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 『 ***********************

******************************************로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 신정배수지(#2) 유출밸브(D=800㎜) 기아박스 수리 및 설치

○ 작업기간 : 2015. 5. 28. ~ 6. 8.

○ 소요예산 : 3,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.