문서번호	정수과-2483
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	05/28 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 05월 27일(수요일)
구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
			오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)		21	21	21
	집합관 및 밸브누설여부		이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)		0.71	0.71	0.71
	긴급차단장치		이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태		이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부		누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	투입기 운전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)		0.71	0.71	0.71
	인젝터 운전상태	전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		1중염소	0.065(23)	0.065(23)	0.065(23)
		1후염소	0.055(32)	0.055(31)	0.055(32)
		2전염소(1계열)	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2전염소(2계열)	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2중염소(1계열)	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2중염소(2계열)	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2후염소	0.052(33)	0.052(32)	0.052(34)
중화설비	가스누설경보기 상태		정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태		이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태		정 상	정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			83(071)	83(0.71)	83(0.71)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			83(0.0)	83(0.0)	83(0.0)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상없음	이상없음	이상없음
염 소 용기관리 (총41병)	사 용	9 병		A 측	11,341,5,21,347,337,348,39,336
	예 비	9 병		B 측	356,13,343,15,334,30,46,41,353
	재 고	0 병		A 측
		0 병		B 측
	공용기	14병		A 측	84,86,81,77,78,85,83,82,79,354
		10병		B 측	10,9,351,2,346,358,37,340,20,6,360,80,19
시설정비 및 특기사항	■ 후염소 농도제어에서 유량제어로 변경(5/13 04:50~) ■ 2정수장 전ㆍ중염소 진공배관 드레인배관 설치를 위한 점검 - 대우건설 허근차장 외1명(드레인배관 및 밸브 설치예정이였으나 업체 장비 부족으로 차후에 설치 예정) ■ 강북취수장 전염소 투입개시(09:30~) 및 2착수정 전염소 투입중지(17:05~) - 배관내 어폐류 제거 및 배관내 소독작업 ■ 염소중량계 2호 로드셀6개 교체 및 영점조정 - 염소가스 교체 9개 ■ 워터챔프 용마펌프 가동에 따른 Off 현상발생 - 중염소 2호 및 후염소 1,2호 : 대우건설 조치요구 보냈으나 아직 미결상태 ■ 염소설비 연간단가계약 체결에 대한 업무협의 - 본부 생산부 수질과 주관(유준수) - 법정검사 등 추후 논의에 따라 반영 - 점검계획 및 방문일정등 제출 ■ 중염소 드레인배관 및 밸브설치 - 설치개소 : 4개소 - 2계열 배관 물누수로 건조 중 - 후염소 5/28 설치 예정 ■ 수도꼭지 잔류염소 측정 - 측정지점 수량 및 측정결과 : 5개소 5점, 0.24mg/L~0.28mg/L유지
점 검 자	조평대

끝.