문서번호	급수운영과-9616
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장		강남수도사업소장
제영도		최임봉		05/28 정경효
협 조
	시설관리과장				代윤복철
	주무관				공문수

철개고정장치 시공실태 전수조사 결과 보고

2015년  5월

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

철개 고정장치 시공실태 전수 조사 결과 보고

원형밸브실 철개 고정장치 누락 시공 등 감사지적에 따라 최근 3년간 시공실태에 대한 전수 조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	관련근거

○ 서부, 강남수도사업소 감사결과 (‘14.9.29.~10.30, 서울시 감사담당관)

○ 본부 지시사항 : 누수방지과-1223(‘15.2.12.)

○ 급수운영과-3374(‘15.3.2, 철개 고정장치 시공실태 전수조사 계획)

Ⅱ	조사대상

○ 최근 3년간 시행한 공사현황

(단위:건수)

구 분	계	배․급수관 정비공사	송・배수관 정비공사	시설물 유지․보수	급수공사 등 기타
계	50건	8	21	6	15
2014	12건	2	3	2	5
2013	19건	2	10	2	5
2012	19건	4	8	2	5

○ 원형 밸브실 설치 현황(2015.01.22.현재)

(단위:개소)

구 분	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	소화전(지하)
계	1,528	1,026	117	114	271
2014	400	273	26	17	84
2013	488	325	40	37	86
2012	640	428	51	60	101

Ⅲ	조사 및 조치 방안

조사방법

○ 시공 상태 전수조사 방법

- 조사자 : 담당공무원, 시설관리공단 감독, 이준엔지니어링 감리자

- 준공사진 등으로 확인이 가능한 대상은 서면조사 (1차 작업)

- 서류로 확인이 어려운 대상은 현장 조사 (2차 작업)

조치 방안

○ 철개 고정장치 시공 유형별 조치 방안

유형	설 계		시 공		설계변경(정산)		조치
	철개 받침	고정 장치	철개 받침	고정 장치	철개 받침	고정 장치
①	원형	높이조절용(원형)	사각	고정장치(사각)	원형	높이조절용(원형)	환 수
②	원형	높이조절용(원형)	사각	미시공	사각	미시공	재시공
③	사각	고정장치(사각)	사각	미시공	사각	고정장치(사각)
④	원형	높이조절용(원형)	사각	미시공	원형	높이조절용(원형)
⑤	원형	높이조절용(원형)	재활용	미시공	원형	높이조절용(원형)
⑥	원형	높이조절용(원형)	원형	높이조절용(원형)	원형	높이조절용(원형)	적 정
⑦	사각	고정장치(사각)	사각	고정장치(사각)	사각	고정장치(사각)
⑧	원형	높이조절용(원형)	사각	고정장치(사각)	사각	고정장치(사각)

※ 철개 고정장치 유형

’05. 8월 도입 (사각받침 원형철개)	’07. 12월 도입 (원형받침 원형철개)

사각받침

원형철개

원형받침

원형철개

원형 고정장치

사각 고정장치

Ⅳ	조사결과

조사대상 변경

(단위:개소)

구 분	당초	감소	변경	특이사항
조사대상	1,528	60	1,468	GIS 통계 오류 수정 (중형, 구형, 중복 등)

조사결과

○ 대       상 : 1,468개소

○ 부적정 시공 :    44개소(재시공 5개소, 환수 39개소)

○ 조사결과 현황

(단위:개소)

연 도	공사유형	합계	적정	부적정	부적정		비고 (공사건수)
					재시공	환수
합 계		1,468	1,424	44	5	39	7건
2012년	소계	613	599	14	-	14	2건
	송배수관	166	166	-
	배급수관	91	91	-
	시설물	193	179	14		14	2건
	급수공사	163	163	-
2013년	소계	472	457	15	1	14	3건
	송배수관	101	100	1	1		1건
	배급수관	64	64	-
	시설물	201	187	14		14	2건
	급수공사	106	106	-
2014년	소계	383	368	15	4	11	2건
	송배수관	37	37	-
	배급수관	54	50	4	4		1건
	시설물	228	217	11		11	1건
	급수공사	64	64	-

○ 원형철개 고정장치 부적정(재시공 및 환수) 현황

(단위:개소)

연번	시행 연도	공사 구분	공 사 명	계약자	공사 기간	조사결과		환수금액
						재시공	환수
계			44			5	39	8,484,000원
1	2012	시설물	2012년 강남구 관내 시설물설치 및 소화전공사	금옥종합건설 대표 박풍식	2012.6.4 ~ 2013.5.30		5	1,225,000원
2	2012	시설물	2012년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사	목민종합건설㈜ 대표 김숙영	2012.5.1 ~ 2013.7.12		9	1,693,000원
3	2013	시설물	2013년 강남구 관내 시설물설치 및 소화전공사	㈜길한건설 대표 장동익	2013.5.1 ~ 2014.4.30		4	988,000원
4	2013	시설물	2013년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사	㈜경복이엔씨 대표 김숙영	2013.7.5 ~ 2014.5.15		10	1,850,000원
5	2014	시설물	2014년 강남구 관내 시설물설치 및 소화전공사	상협건설 대표 주상호	2014.4.21 ~ 2015.4.30		11	2,728,000원
6	2013	송배 수관	한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사	㈜유비럭스 대표 김영근	2013.7.3 ~ 2013.12.30	1		재시공 중
7	2014	배급 수관	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	유림환경㈜ 대표 최용우	2014.3.21 ~ 2014.7.21	4		재시공 완료

Ⅴ	향후계획

부적정 시공에 대한 조치 계획

○ 환수 조치 : 공사 환수금 고지서 발급하여 2015.6.30.(화)까지 환수

○ 재시공 조치 : 해당업체에 통보하여 2015.6.30.(화)까지 재시공

○ 결과보고 :  본부(누수방지과) 문서 시행

붙임 : 철개 고정장치 조사 결과 내역 1부.  끝.