염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	05/28 이희세

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2015. 5. 28
보 고 자 : 공업7급 신성균

□ 가 동 일 : 2015. 5. 27 (수)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량 (㎥/일)		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.41	0.41							21.5	23.5
북악배수지	0.22	0.22
홍은,홍제계통	0.34	0.34	0.23	0.23	0.31	0.32	15,194	21,762
불광계통			0.18	0.18	0.32	0.31	86,846	82,944
백련계통	0.29	0.29	0.18	0.18	0.30	0.29	70,829	80,629
삼우배수지	0.24	0.24			0.18	0.18	4,903	4,477

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
홍은,홍제계통	463	667	18.52	26.68
불광계통	2,092	1,989	83.68	79.56
백련계통	1,696	1,937	67.84	77.48
삼우배수지
계	4,251	4,593	170.04	183.72	8,694/8,510

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

홍은,홍제계통은 홍제동 278-33 화장실서 측정한 자료

붙임 : 재염소 일보 1부.