투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도토목부장
(경유)
제 목	소마미술관 전시공간 확충공사 관련 실시설계 도서 검토의견 알림

1. 도시철도토목부-4877(2015.4.17.)호와 관련입니다.

2. 국민체육진흥공단에서 추진중인 “소마미술관 전시공간 확충공사”로 9호선 921공구 935정거장 외부출입구 #2 변경에 따른 실시설계 도서에 대한 검토 의견을 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검토의견

분 야	검 토 내 용	비고
기 계	#2번 출입구 에스컬레이터(E/S)상.하행 2대 ⇒4대로 변경됨에 따라 자동제어 관제포인트 상.하행 2대분 추가필요
소 방 (기계 전기)	ㅇ#2번 출입구 에스컬레이터(E/S)상.하행 2대 ⇒4대로 변경 됨에 따른 승강기 화재연동 2대분 추가필요 ㅇ화재시에 935정거장과 소마미술관간 상호 화재발생 인지 를 위해 화재발생 대표화재 신호 추가필요
통 신	#2번 출입구 추가시 승강설비 감시를 위한 CCTV가 도면에는 반영되었으나 통신분야 내역에 미 반영되어 추가 요망

끝.

	도시철도설비부장
주무관	박원모		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	05/28 정찬웅
협조자	주무관	허웅		주무관	박종회		정보통신과장	추경수
설비공사과장	이명수
시행	도시철도설비부-5426	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 청계천로 8(무교동 96)프리미어 플레이스 8층 도시기반시설본부 도시철도국 시설전기과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7281	/전송	772-7308	/	pwm2000@seoul.go.kr	/	대시민공개