문서번호	물재생과-2107
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
이준석		이호복	05/28 김일운
협조

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

2015.05

송풍기 진동 및 소음측정 결과보고

진동측정기 : Riovibro - VM639(日産)

소음측정기 : TES1353(TAIWAN 産)

측  정  자 : 전기 7급 이 준 석

일      시 : 2015.5.28(목)

분 류			모 터 측							송 풍 기						비 고
			전(디바이스)				후(카플링)			전(카플링)			후(오일펌프)
			월별	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축	수평	수직	축
1 처 리 장	1호기	진동	전월	8	6	7	10	8	6	9	6	7	10	8	7	가동
			금월	12	12	4	12	6	6	10	17	6	13	6	6	가동
		소음	전월	88			89			87			88
			금월	87			88			87			88
	2호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	3호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	4호기	진동	전월													정지
			금월													정지
		소음	전월
			금월
	5호기	진동	전월	10	9	10	7	10	9	7	8	6	7	7	6	가동
			금월	19	12	9	20	21	17	14	13	7	8	6	5	가동
		소음	전월	88			89			88			89
			금월	88			88			88			88
2 처 리 장	1호기	진동	전월	19	10	7	7	8	6	7	8	10	9	8	9	가동
			금월													정지
		소음	전월	89			89			88			88
			금월
	2호기	진동	전월	11	9	7	7	9	10	5	8	7	6	9	7	가동
			금월	11	10	9	10	8	7	8	10	9	7	8	8	가동
		소음	전월	88			89			88			88
			금월	88			88			88			87
	3호기	진동	전월													정지
			금월	29	10	6	16	18	9	12	10	11	13	12	9	가동
		소음	전월
			금월	88			89			88			89
	4호기	진동	전월	40	14	13	28	10	8	25	10	9	12	8	8	가동
			금월	42	12	13	33	10	9	34	10	11	14	13	10	가동
		소음	전월	88			88			88			89
				89			87
			금월							88			89

□ 위치별 진동 측정 결과(기준 : 48㎛ 이하) : 전체 모터측 및 송풍기 진동 양호