함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	주택건설사업계획 변경신청서에 따른 소방협의 보완내용 통보(천왕7단지)

1. SH공사 임대건설1팀-661호(‘14.2.7) 『천왕지구 7단지아파트 주택건설 사업계획변경승인 신청』과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 『천왕지구 7단지 아파트 주택건설사업계획 변경신청』한 사항에 대하여 관할소방서 협의 결과 아래와 같은 보완사항이 있어 통보하오니 2014.3.6.까지 서울시(임대주택과장 참조)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완사항

- 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 시행규칙 제4조 제4항 및 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 제13조 규정에 따라 설치되는 제연설비에 “유입공기의 배출” 설비를 설계도면에 반영.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	변종진		임대사업팀장	김승수		임대주택과장	03/04 한병용
협조자
시행	임대주택과-2538	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 3층(임대주택과)	/
전화		/전송	3707-9789	/		/	대시민공개