건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	금천구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무 협의 회신【건축허가(신축)에 따른 저영향개발 협의(가산디지털2로 127-49) , 보완 통보】

1. 금천구 건축과-9452(2015.5.22.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입 등 저영향개발 계획 등을 수립하여 사전협의토록 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있습니다.

3.‘금천구 가산디지털2로 127-49외 42필지’건축허가 신청에 따른 저영향개발 계획수립 자료에 대하여 아래와 같이 보완 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 보완 내용

1) 빗물관리시설 침투측구에 대한 상세도면 누락

2) 투수블록 포장 관련

- 상세단면도 기층(T=15cm)을 잡석다짐으로 시공할 경우 불투수층이 되므로 반드시 투수기층 입도기준을 준수하여 시공하시기 바람

※ 서울시 투수블록 포장설계, 시공 및 유지관리기준 참고

3) 빗물이용시설 처리 계통도 보완하여 제출하기 바람(유량계 미설치, 처리계통도 식별 불가 등)

붙 임 : 저영향개발 사전협의 자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 05/28 배광환
협조자
시행	물관리정책과-8797	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3853	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개