수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	05/29 서경만

	우리사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기의 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2015. 05. 29.
******************************************************황 인 철

***********

****************************************

************평창1배수지, 혜명배수지

***********환경8급 황인철

*************************

*******

*** 평창1배수지 : 채수펌프 노후로 관경이 작아져 수질자동측정기로 시료 미유입

현상이 나타남, 채수펌프 교체 후 정상가동함.

*** 혜명배수지 : 항청소 완료 후 측정기 정상가동함.

**************

*************