문서번호	시설관리과-9341
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		강동수도사업소장
박종희	함태광	남정열		05/29 원응연
협 조
	급수운영과장		전명수
	주무관		代이용호
	주무관		조봉구

유량계전송반(KD-6)

전력수급지점 변경 추진 계획

2015. 5.

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

유량계전송반(KD-6)

전력수급지점 변경 추진 계획

가락시영아파트 재건축관련 현 전력 수급지점인 단지내 전주가 모두 철거됨에 따라 전력수급지점을 변경하여 보다 안정적인 유량 계측을 하고자 함

※ 소요 예산 : 42,000천원

□ 관련 문서

○ 대체수급지점 위치 문의 및 전력선보호 요청(시설관리과-7866,‘15.5.11)

○ 한전 수급지점 변경 알림(강동지(배전)-530, ‘15.5.18)

※ 수급지점 변경 사유

• 가락시영아파트 재건축관련 단지내 전주가 모두 철거됨

□ 현 황

○ 현 전송반(KD-6)전력 수급 지점 : 재건축 단지내 전주(시송지11L6 가공)

- 재건축으로 가락시영아파트 단지내 전주가 모두 철거 예정

※ 수급지점 이후 설비(전력케이블)는 우리사업소 설비임

※ 전송반 위치 : 송파구 가락동 282번지 인도(105동 옆)

○ 전력 수급지점 변경 : 송파대로229＃-1 TR 지중

- 해당지역은 고압지중선로 지역으로 전송반의 저압수전을 위해서는

시영아파트 정문에 위치한 TR(변압기)에서부터 전송반까지 약 350m

연결공사(케이블)를 지중으로 사업소에서 실시해야 하나,

※ 탄천교~가락시장사거리(1km)일대에 저압 수전 가능 한 곳 없음

- 전송반(KD-6)에서 최단거리에 위치한 고압개폐기(S/W)에 한전TR

(변압기:변경수급지점)을 설치하고 이후 연결 공사(약125m)를

사업소에서 실시하는 것으로 한전측과 협의 함(강동지(배전)-530, ‘15.5.18)

⇒ 변경수급지점 변압기 신설 : 한전 시행

⇒ 변경수급지점~전송반(약125m) 전원연결 공사 : 사업소 시행

□ 추진 계획

○ 전송반(KD-6) 전력 수급지점 변경

- 위 치 : 현 재건축 단지내 전주  →  송파대로229＃-1 TR 지중

- 거 리 : 약 125m

- 공사 개요

• 케이블 포설(전기,통신 공사) : 1식

• 전선관(ELP) 매설

: 깊이 0.6m, 전력∅30 연장125m, 통신∅30 연장15m

• 포장 복구 : 보도(투수성아스팔트 212㎡, 폭1.7m, 깊이0.6m)

- 소요 예산 : 42,000천원

공사 구분	금액(천원)	비고
① 케이블 포설(전기,통신 공사) 1식	1,000	전기설비 연간단가 업체 시행
② 전선관 매설	15,000	급수공사 연간단가 업체 시행(송파구)
③ 포장 복구비 납부	26,000	-
계	42,000

※ 예산 과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비(401-01)

□ 행정사항

○ 재건축 철거 상황 및 한전TR 설치 완료 일정에 맞춰 추진하고

○ 도로 굴착 위해 굴착승인 협조(송파구청 도로과)요청

○ 한전 TR(변압기)가 설치된 이후 수급지점 변경 신청

□ 기대효과

○ 향후 주변 상황 변화(재건축 철거 등)에 관계 없이 전송반(KD-6)에

안정적인 전원 공급 가능

붙임 : 전선관 매설 계획도 1부. 끝.

작 성 자	시설관리과장 : 남정열(☎3146-5190) 기전팀장 : 함태광(☎5212) 담당 : 박종희(☎5213)