문서번호	물재생과-2135
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
허쌍석		이호복	05/29 김일운
협조

1처리장 초침 2-5호 슬러지전동밸브 점검 보고

2015.05.29

물재생과 1처리장

1처리장 초침2-5호 슬러지전동밸브 점검

○ 일  시 : 2015. 05. 28

○ 장  소 : 초침 2계열 지하관랑

○ 기기명 : 초침 생슬러지전동밸브5(M)호

○ 내  용 : 초침생슬러지전동밸브축과 디스크연결부분 파손으로

슬러지유량 저하 및  디스크 교체 요망

○ 원  인 : 장시간 사용과 잦은 동작으로  디스크 연결부분                           파손과 노후하로 추정 함

○ 보고자의견 : 밸브 수리업체에 의뢰하여 수리요망. 끝.