투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	방재시설부장
(경유)
제목	설계보완(용허리공원 빗물저류조) 사항 알림

1. 현대엔지니어링 제2015-1794(2015.05.27.)호 및 서초구 물관리과-3704(2015.03.10.)호와 관련입니다.

2. 서초구청의 용허리공원 빗물저류조 기계실 결로현상 개선 요청에 대한 설계용역사 검토결과 기계실 바닥부위의 개구부를 통해 상승하는 수증기의 차단 및 기계배관 등에서 발생하는 누수가 없을 경우, 겨울철 지중온도는 실외 온도보다 높으므로 이론적으로 결로 발생하지 않으며, 여름철에도 결로 방지온도 조건 계산상 벽체온도가 노점온도 보다 높으므로 결로 발생하지 않을 것으로 예상되었으며, 필요에 의해 환기를 해야 할 경우 기계분야에서 기 설치한 3종 환기(급기 – 자연 통기관, 배기 -  강제 루프팬)방법으로도 가능할것으로 검토되었으니,

3. 설계보완 내용을 참조하시어 구조물 마감 등 귀 부서 소관 사항에 대해서는 검토·확인 및 보완하시어 인수인계에 차질이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임문서 1. 설계보완 성과물  1부.

2. 감리단 공사품질관리 개선대책 검토보고서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김경남		건축설비과장	김영수		설비부장	05/29 박기형
협조자
시행	설비부-6301	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8629	/전송	02-3708-8659	/	knkim8@seoul.go.kr	/	대시민공개