문서번호	기전과-2407
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	05/29 민승기
협 조
	주무관			권법
	주무관			허송욱

지하차도 침수대비 복구훈련 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5. 28

남부도로사업소

( 기  전  과 )

지하차도 침수대비 복구훈련 계획

집중호우에 따른 침수예상 지하차도에 대하여 신속한 대응조치로 이용시민의 안전과 재산을 보호 하고 원활한 교통소통을 위해 침수복구 훈련을 실시하고자 함.

Ⅰ		훈 련 개 요

▣ 강제배수 지하차도 현황

구 분	대 방	영등포	사 평	동 작	염 곡	선 암
연 장(m)	150(4차선)	36(4차선)	150(4차선)	55(편도3차선)	180(6차선)	170(편도2차선)
집 수 정	61㎥	184㎥	337㎥	210㎥	392㎥	150㎥
배수펌프	25hp*1대 20hp*2대	25hp*3대	30hp*3대	30hp*3대	50hp*3대	50hp*2대
토 출 량	14㎥/min	15.0㎥/min	15.3㎥/min	21.0㎥/min	18.0㎥/min	20㎥/min
발 전 기	115KW	115KW	115KW	68KW	145KW	133kw
계약전력 (조명/동력)	95/53Kw	22/64Kw	66/60Kw	20/52Kw	135/165Kw	73/115Kw

▣ 침수대비 훈련장소 및 일시

◯ 장 소 : 영등포 지하차도

◯ 시 간 : 2015. 6. 2(화) 13:00 ~ 17:00

※ 지하차도 침수복구 시간대별 훈련계획 별첨 1

▣ 훈련내용

◯ 발전기, 배수펌프, 분전반 상·하차 및 지하차도별 현장 설치훈련

◯ 장비수송차량 지정 및 출동 직원별 임수수행 숙지, 현장대응능력 제고

◯ 교통통제 휀스 설치 및 차량 유도

◯ 배수 완료 후 청소(복구) 훈련

▣ 동원장비 및 인원

◯ 차    량   : 총 4대  【더블캡(1대), 덤프(2대), 살수차(1대)】

◯ 배수장비 : 배수펌프 75hp×1대, 분전반 1면, 후렉시블관 200∅×6M×7개

◯ 동원인원 : 총 18명(사무실5, 현장근무자8, 운전 5명 )

Ⅱ		추 진 계 획

▣ 상황 전개도

전개상황		담당자		조치사항
호우경보 발령		재대본		SNS(남부도로 수방밴드) 이용 상황전달
		지하차도 근무자		유관기관(경찰서, 교통방송) 상황전파 사업소 침수상황 전파(SNS 및 유선)
지하차도 침수
		상황실		전직원 상황별 임무수행 전파(SNS)
복구장비 상차 및 출동		김해중		장비 상차(81모1137) 배수펌프 75hp×1대, 분전반 1면 후렉시블관 200∅×6M×7개 케이블, 볼트, 너트, 공구함
복구장비 현장설치		담당자별 임무수행		교통통제 안내간판 및 안전휀스 설치 배수펌프, 분전반, 발전기 설치
		김성필 김해중		살수차 이용 도로청소실시(81무 3508)
배수완료
				전기 시설 안전점검 실시 배전반 복구
교통 통행 재개		김해중, 허송욱		SNS에 통행재개 상황전파 교통방송 홍보요청

▣ 교통통제 및 차량 유도

◯ 준 비 물 : 라바콘, 유도봉, 안전조끼, 안내간판, 안전휀스

◯ 협조기관 : 영등포 경찰서

◯ 교통통제 안내간판 설치

- 지하차도 입구 : 교통통제 안내간판 설치

- 지하차도 입구 5m 전 : 차량 유도원 배치

※ 지하차도별 차량통제 및 복구장비 설치위치 별첨 2

▣ 복구장비 상차 및 현장설치

◯ 차량 별 상차내용

차량	운전원 (대 직)	상 차 내 용	탑승
81모 1137	유보일 (김성모)	- 배수펌프 : 75hp×1대 - 후렉시블관 : 200∅×6M×7개 - 분전반 : 1면 - 케이블 : 100m - 볼트, 너트, 공구함	김해중 허송욱
81모 2258	정수영 (이성녕)	크레인( 물품 상하차)	허송욱
80무 3508	김남출 (정희택)	도로청소(물청소)	김성필
80모 5679	신동혁 (홍종수)	라바콘20개, 유도봉4개, 안전조끼10개, 안내간판1개, 안전휀스	기전과장박종근

◯ 배수장비 현장설치 임무

구분	책 임 자	조치사항(임무)	비고
배수펌프	조장 : 김해중 조원 : 조광일, 이승군, 성시중 유보일, 김성모, 박석용 양인석, 정수영, 이성녕	상·하차 및 설치위치 선정 호스 연결 및 펌프 케이블 배선
분전반	조장 : 최송균 조원 : 김진웅	조작반 설치위치 선정 발전기↔조작반, 조작반↔배수펌프 간 케이블 연결 전압 및 펌프 회전방향 확인
발전기	조장 : 허송욱 조원 : 최충식	발전기 위치 선정 및 가동
교통통제	조장 : 박종근 조원 : 신동혁, 홍종수	교통통제 안내간판설치 안전휀스 및 라바콘 설치

▣ 복구(청소) 계획

◯ 배수 완료에 따른 지하차도 도로복구(청소) 실시

◯ 살수차 장비로 도로청소 실시

구분	책 임 자	조치사항(임무)	비고
살수차	조장 : 김성필 조원 : 김남출, 정희택	차도 내 바닥 물청소	80무 3508

◯ 전기시설 전기안전점검 실시(전기안전관리대행 업체)

▣ 교통통제 홍보

◯ 교통방송 활용 지하차도 침수 상황 및 복구 완료 홍보

◯ 홍보방법

조치순서	조치내용	담당자	비고
1	교통방송국 교통소통 홍보요청 (311-5000)	김해중 허송욱
2	사고종료 SNS에 통보
3	사고현황 보고(사업소)

Ⅲ		행정사항

◯ 유관부서 협조공문 시행 : 영등포 경찰서 (차량통제 협조)

◯ 훈련 직원 교육실시

- 일 시 : 2015. 06. 2(화)  10:30~

- 장 소 : 도로사업소 (2층 회의실)

붙임 : 1. 지하차도 침수복구 시간대별 훈련계획 1부.

2. 지하차도별 차량통제 및 복구장비 설치위치 1부.  끝.