문서번호	정수시설과-3164
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
강희권		남효돈	10/27 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수과장			김영배

암사아리수정수센터

2014 겨울철 취·정수장 관리대책

2014. 10.

암사아리수정수센터

2014년 겨울철 취·정수장 관리대책

앞으로 다가올 한파에 대비하여 취·정수장 시설물에 대한 점검·보강 조치 등 안정적인 수돗물 생산 및 공급을 위하여 ’14년 겨울철 관리대책을 수립하여 추진코자 보고 드림.

Ⅰ		추진기간

❍ 사전 준비기간 : ’14. 10. 15 ~’14. 11.14(1개월간)

❍ 추 진 기 간 : ’14. 11. 15 ~’15. 03.15(4개월간)

Ⅱ		추진근거

❍′14년 겨울철 종합대책 수립계획(기획담당관-15137, '14.10.17)

❍′14년 겨울철 취·정수장 관리대책(생산관리과-11786, '14.10.20)

Ⅲ		추진방향

❍ 동파 취약시설 사전 점검 및 보온 조치

❍ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 확립

❍ 수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영 태세 확립

❍ 취․정수시설 최적 운영 관리 유지

❍ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

Ⅳ		추진대상

❍ 취·정수장 시설물

구 분	1 정수장	2 정수장
취수장	139만톤/일	32만톤/일
정수장	130만톤/일	30만톤/일
도수관로	1.9km	0.68km
송수관로	0.73km	0.05km

Ⅴ		중점 추진내용

❍ 취·정수장 시설물 일제 점검 및 정비

- 동파에 대비하여 분야별 점검반을 구성하고 시설물 일제 점검 실시

- 점검 결과에 따라 보수․보강 및 정비 시행

❍ 취약 시설 및 설비에 대한 예방 조치

- 안전 사각지대 현황 파악 및 점검 실시

- 노출 배관에 대한 보온 조치(약품 이송배관, 구내용수 배관 등)

- 변류의 작동상태, 누수, 변실 물고임, 토사 유입, 배기변 보온 등 점검

- 각 시설의 출입문 여닫이 기능 점검 및 잠금장치 확인

- 기전설비 관리상태

- 기전시설 결빙방지 및 설비보온 상태

❍ 취약지역 집중 관리

- 침전지 사용 배관 동파 방지 및 지내 결빙 방지 대책 강구

․첫 번째 한파대비 침전지 사용 배관 등 퇴수조치

․침전지 결빙 예방용 살수관 사전 점검 후 퇴수, 한파시 적기 가동 개시

- 염소 등 가스 투입시설 및 저장실 안전 관리

- 겨울철 난방에 따른 화재 예방 대책

- 약품실, 여과지, 염소실 문 열림 점검(주․야간 순찰시 필히 확인)

❍ 긴급 복구 및 보고 체계 확립

- 긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비

- 복구체계 및 보고체계 확립

- 발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비

- 각종 복구 기자재 확보

❍ 수질관리 강화 및 연말연시 대비 급수대책

- 혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리 철저

- 생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영 관리

- 정수약품 적정량 비축 및 관리

- 연말연시 및 설 명절 대비 급수대책 철저 시행

Ⅵ		세부 추진 계획

가. 점검반 구성

분 야	토목·건축	기계	전기	수질관리	청사·소방
점검자	서영호 이석배 강희권	최윤수 이우봉	김효준 김희수 김상훈	김인구 이경주 김재홍 정광필 백석현	김행신 심우회

나. 점검기간

❍ 2014.11.03 ~ 2014.11.12

※ 자체 점검 후 본부 생산부와 합동점검 실시(’14.11.07)

다. 세부점검내용

❍ 토목·건축 분야

- 각종 설비 및 노출배관 보온조치 여부

- 겨울철 관리대책 수립 및 비상연락망 정비 상태

- 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책

- 긴급복구자재 보유실태

- 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책

❍ 수질분야

- 약품저장․투입시설 및 이송배관 등 관리실태 및 보온실태

- 염소 및 약품 투입시설 및 저장실 난방관리 실태

- 동절기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

❍ 기계설비분야

- 취․송수 모타펌프 운영실태

- 수충격 완화설비 작동 및 유지관리 실태

- 공압설비 가동 및 보온상태

❍ 전기설비분야

- 취 · 송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 관리상태

- 변압기 등 전력설비 관리상태 등

❍ 점검자는 점검표에 의거 점검기록하고, 점검사항에 대한 주요시설물 점검현장 사진을 첨부

라. 겨울철 급수대책 장비 및 자재 확보

❍ 월동기 장비 확보 : 정수시설과

구 분	트 럭	수중펌프	양수기	해빙기	경운기	리어카
수 량	1대(2.5톤)	5HP 2대 2HP 2대	3HP 1대	1대	1대	1대

※ 염화칼슘 100포 구매

❍ 월동기 자재 확보 : 행정관리과

구 분	마 대	빗자루	넉가래	제설용 삽
수 량	100개	20개	20개	10개

마. 겨울철 급수대책 상황실 임무 및 편성

❍ 임무

- 지휘 통제 및 보고(상황발생시)

- 사고 발생시 비상연락 및 복구

- 재해 우려시 비상대기

- 기타 월동기 급수대책 관련 사항

❍ 비상 대기조 편성 운영

- 17개조(붙임 비상대기조 편성참조)

❍ 세부 임무

- 총괄반

· 행정지원 및 인력통제

· 언론대응 및 유관기관 협조

· 본부 상황 보고

- 상황 처리반

· 생산량 조정

· 상황통제

· 취·송수관로 점검 및 적정관압 유지

· 기전설비 점검

· 급수구역 상황통제 및 보고

❍ 상황 단계별 근무요령

단계별	상 황	대기 근무요령	비 고
1단계	· 일 최저기온 -5℃ 초과 (월동기간 중)	- 상황실 운영 - 주간 : 정수시설과 재해대책 담당 - 야간 : 생산관리 책임자
2단계	· 일 최저긱온 -5℃~ -10℃ (2일 이상 지속)	- 상황실 운영 - 총괄반 반장 총괄하에 1~17조로 순환근무
3단계	· 일 최저기온 -10℃ 미만 (2일 이상 지속)	- 상황실 운영 - 1,2조가 1조로 순환근무

※ 본부 상황전파에 따라 단계별 근무

Ⅶ		행정사항

❍ 추진계획에 의거 점검 시행 및 보완조치 완료 후 점검결과를   ’14.11.12(수)까지 정수시설과로 제출

❍ 재난관련 교육 실시

- 교육일시 : 2014. 11. 10(월) 09:00

- 대    상 : 전 직원

- 강    사 : 암사아리수정수센터 소장

- 장    소 : 1층 홍보관

❍ 상황실에 자체 추진계획 및 상황별 위기관리 행동매뉴얼 등 비치 활용

붙 임 : 1. 겨울철 급수대책 상황실 조직표 및 업무 1부.

2. 비상대기 근무자 편성표 1부.

3. 겨울철 혹한기 대비 취·정수장 점검표 1부.

4. 긴급복구 동원업체 현황(2014년) 1부.  끝.