문서번호	시설과-2433
결재일자	2015.6.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전시설팀장	시설과장
김진기		이기석	06/01 임병국
협조
	주무관		권순영

청사 및 공원관리시설물 소방시설 위탁점검(5월) 결과 보고

2015. 5

서부공원녹지사업소

(시설과)

청사 및 공원관리시설물 소방시설 위탁점검(5월) 결과 보고

『2015년 소방시설점검 및 소방안전관리업무 대행 용역시행』에 의거    5월 청사 소방시설 및 소방안전관리에 대해 위탁 점검을 실시하고   그 결과를 보고 함.

점 검 개 요

❍  점검시설 현황

건 물 명	규 모	구 조	주 소
서부공원녹지사업소 (청사)	연면적 : 2,871.98㎡ (지상2층, 지하1층)	철근 콘크리트조	마포구 월드컵로 243-60
클럽하우스 (노을공원관리시설)	연면적 599.9㎡ (지상1층)		마포구 하늘공원로 108
커뮤니시티 (노을공원관리시설)	연면적 1,284.85㎡ (지상2층, 지하1층 )	철골조

❍  위탁 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31

❍  금회 점검내용 : 소방시설 외관기능 점검(3회차)

소방점검 실시

❍ 점검업체 : ㈜대금E&I 대표 ****서울시 중구 을지로3가 259-1)

❍ 점검일자 : 2015. 5. 21 목요일(1일간)

❍ 점 검 자

소 속	성 명	자 격 종 류	비 고
(주)대금E&I	***	소방설비 기계 ․ 전기 기사
	***	보조자

점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
비상조명등 동작상태 점검	양 호
수신기 동작상태 점검	양 호
옥내소화전 소방호스 관창 점검	양 호
소화기 충압상태 점검	양 호
피난설비 유도등 점등 점검	양 호
옥상 고가수조 뎀퍼스위치 점검	양 호
소방 엔진펌프 기동 여부 확인	양 호
2층 방화셔터 연동시 셔터 기동여부 점검	양 호
단독발신기 표시등 점검	양 호
각층 천정 연기 및 열 감지기 전원 동작 확인	양 호
위치표시등 점등상태 확인	양 호

❍ 법정 정기 위탁점검 내용

붙임 :  1. 소방시설별 점검결과 기록부(5월) 1부.

2. 소방시설 점검사진(5월) 1부.  끝.