문서번호	슬러지재활용과-4051
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박성철		06/01 이동신
협조

3벨트 탈수기동 원심탈수기 제어반 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

탈수기 제어반 고장 보고

3벨트탈수기동 원심탈수기 제어반이 노후로 고장 발생 되어 수리 하고자 함

☐ 고장현황

구 분	고장 내용	고장 기기	비고
탈수기제어반	PLC 및 인버터	3,4호기

☐ 보고내용

○ 3벨트탈수기동 원심탈수기 제어반 4호기 PLC 아날로그 입력카드 2개 및 3호기 주파수 볼륨 스위치, 터치 스크린이 주변 가스에 의한 환경적인 영향으로 전자회로 칩이 부식되어 소손

☐ 조치계획

○ 고장 PLC 및 부속 부품을 수리하여 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 2,590천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : 태영토털시스템(주)   대표 최영수

첨부 : 1. 현장점검 현황 1부

2. 견적서 1부.  끝.