문서번호	물재생과-2164
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김재우		06/01 김일운
협 조
	시설팀장		권순회
	주무관		박재춘

유입펌프장 1.2처리장 셔터 점검 보고

2015. 6.

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 1.2처리장 셔터 점검 보고

■ 현황
유입펌프장 셔터 1처리장(4개소) 2처리장(4개소)

■ 점검일시: 2015년 05월 29일

■ 기기명

1.2처리장 진입 전동셔터

■ 내용

1.2처리장 전동셔터 설치년도 1처리장(1987년).2처리장(1997년) 고장

및 작동불능 3개소

■ 원인

장시간 사용 및 노후화로 인하여 전동셔터 기능상실 (전동모터 고장) 로 교체

■ 보고자의 의견

연간단가 업체(건축)의뢰 교체 및 도색.