문서번호	도시철도설비부-5592
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
노지문		이명수	06/02 정찬웅
협 조

923공구 938정거장 환기구(#3, 급기)

환기덕트 위치조정 협의사항 검토 보고

2015. 6.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

923공구 정거장 환기구(#3, 급기)

환기덕트 위치조정 협의사항 검토 보고

도시철도토목부로부터『9호선 3단계 923공구』의 938정거장 종점부 환기구(#3) 위치조정에 대한 의견조회가 있어  검토 보고함.

대상시설

시설명 : 938정거장 환기구(#3, 급기)

규  모 : 20㎡ (3.0m×2.5m×1개소 + 2.5m×2.5m×2개소)

협의내용

요청문서 : 938정거장 종점부(급기) 환기덕트 위치변경 승인요청

(동명감923 제2015-198호, 2015.5.22)

- 923정거장 #3(급기) 환기덕트 위치조정에 따른 의견조회(‘15.5.29)

환기구 구조물 위치변경 내용

구분	당 초	변 경
평면
민원 조치내용	∙지상돌출 환기구 구조물이 보성사 부지 (산14-2) 2.48m 저촉으로 민원발생 (보성사측에서 지상돌출물은 사유지에 설치되지 않도록 요구)	∙지상돌출 구조물을 종점측으로 3.0m 위치 변경하여 보성사 민원발생 해소 ∙급․배기구 이격거리 축소 (11.2m → 8.2m)

변경에 대한 감리단 의견

- 보성사 사유지(산14-2) 점유에 대한 민원 해결

- 사유지 점유 축소로 보상비 절감(916천원)

- 위치변경에 따른 환기구 구조안정성은 일부보완 확보

기계분야 설계자 의견

- 환기구 종점측으로 3m 이동함에 따른 설비용량 변경없음

- 급기구 이동으로 배기구와의 이격거리 축소(11.2m ⇒ 8.2m) 되어도 배출 공기의 급기구 재유입은 없음

※이격 기준 : 5m

검토결과 및 조치의견

환기구 위치변경에 따른 풍량(5,382CMM) 및 환기구 면적변경이 없어 환기구 기능에 영향이 없음

도시철도토목부에 “별도의견 없음”으로 회신하고자 함. 끝