보 고 서(상수도관 이설 관련)

주무관	급수운영과장			결재
김광운	06/02 최명익
협 조
	주무관		김종형

문서번호 :	급수운영과-13371

성동구청 안전치수과로 부터 상수도관이 공공하수관 상단부를 관통하여 이로 인한 도로 함몰사고(동공발생)로 긴급 하수관로 정비가 필요하여 긴급히 상수도관 이설 요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

이설 현황

관련공문 : 성동구청안전치수과-7998(‘15.5.12)

이설위치 : ********************

이설대상 : 상수도관 D=200㎜, L=12m

보고 내용

저촉되는 상수도관 확인결과 D200㎜로 확인됨.

- 기존상수도관이 토피부족으로 하수도관(D800㎜) 상단을 손괴한후 거치되어있는 실정으로 하수도관정비(D800㎜) 에 저촉되어 이설이 불가피한 실정이나

- 현장 여건상 각종 지하장애물로 인한 하월은 불가하고, 하수도관 계획고를 최대한 낮추어 시공토록 협의하여 최대한 토피를 유지하여 상월 부설이 불가피함.

향후계획

위와 같은 실정으로 하수도관 부설시기에 맞추어 사업소 부담으로 상수도관 이설하여야 함으로 동지역 단가계약업체에게 작업지시하고자 하며,

단수 등 기타 협의사항은 사전 단수홍보 등 공사에 철저를 기하여 시민불편해소 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 작업지시사항 : D=200㎜, L=12m

첨부 :  1. 위치도 및 현황 1부.